## INFO
AVVERTENZA IMPORTANTE QUESTO FOGLIO DI CALCOLO VIENE RESO DISPONIBILE COSI COM'E', A PURO SCOPO DIDATTICO, SENZA ALCUNA GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO NE' DI CORRETTEZZA DEI RISULTATI FORNITI.
QUESTO FOGLIO DI LAVORO EFFETTUA LA VERIFICA DELLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI CON IL METODO DELLA FIRMA ENERGETICA
Convenzioni utilizzate nel foglio
Dati da immettere manualmente | 10
Dati calcolati | 10
NOTA: I fogli sono protetti senza password per evitare di danneggiare la sequenza dei calcoli
Clima
Inserire in questo foglio i dati di temperatura media giornaliera sulle 24 ore. Questi dati saranno utilizzati per calcolare la temperatura esterna in ciacun periodo di misura dei consumi.
Il grafico a lato consente di visualizzare i dati inseriti
Fatture gas input
Inserire in questo foglio i dati di consumo (letture contatore) relativi sia al periodo di osservazione che di rendicontazione
Nella parte alta del foglio vanno inseriti alcuni dati ausiliari:
Il potere calorifico del gas naturale
Il fattore di normalizzazione, che permette di effettuare la conversione della lettura dai m³ effettivi ai m³ standard. Esempi di fattore di normalizzazione
1,00 se la misura è fornita direttamente in Sm³
1,02 se la misura è ua lettura di un contatore volumetrico dove la pressione sia di 20 mbar
1,2 se la misura è ua lettura di un contatore volumetrico dove la pressione sia di 200 mbar
Le date di inizio e fine intervento, per qualificare ciascuna misura come relativa al periodo di osservazione oppure di rendicontazione
Mese e giorno di inizio e fine della stagione di riscaldamento, per permettere di classificare gli intervalli di misura come
H, se il riscaldamento è sempre acceso nel periodo
NH, se il riscaldamento non è mai acceso nel periodo
HNH, se il riscaldamento è acceso solo in parte del periodo
Ciò consente di separare i periodi nell'analisi e nella rendicontazione
Oss_H
In questo foglio viene effettuato il calcolo e validazione della regressione lineare relativa al periodo osservazione, in presenza di riscaldamento (periodi H)
In questo foglio non è necessario alcun input
Oss_NH
In questo foglio viene effettuato il calcolo e validazione della regressione lineare relativa al periodo osservazione, in assenza di riscaldamento (periodi NH)
In questo foglio non è necessario alcun input
Firma_OSS
In questo foglio viene presentata la firma energetica risultante del periodo di osservazione
In questo foglio non è necessario alcun input
Rendicontazione
In questo foglio si effettua il caclolo dell'energia evitata
Nella parte alta del foglio vanno inseriti alcuni dati ausiliari:
Eventuali valori di intercetta e pendenza dei rami del modello di consumo dell'edificio. Possono essere accettati i valori proposti calcolati nei fogli OSS_H ed OSS_NH oppure possono essere inseriti e selezionati parametri diversi. I valori proposti di pendenza ed intercetta per i periodi intermedi sono la media dei valori per i periodi H ed NH.
L'intervallo sul quale si vogliono stimare i valori totali di energia evitata. I valori al di fuori dell'intervallo selezionato sul quale vengono calcolati totali e medie, vengono evidenziati dal fondo grigio.
Rend_H
In questo foglio viene effettuato il calcolo e validazione della regressione lineare relativa al periodo rendicontazione, in presenza di riscaldamento (periodi H)
In questo foglio non è necessario alcun input
Rend_NH
In questo foglio viene effettuato il calcolo e v alidazione della regressione lineare relativa al periodo rendicontazione, in assenza di riscaldamento (periodi NH)
In questo foglio non è necessario alcun input
Firma_Rend
In questo foglio viene presentata la firma energetica risultante del periodo di rendicontazione
Inoltre vengono proposit alcuni confronti fra:
firma energica obiettivo (inserire la percentuale di riduzione consumi attesa) e dati di consumo post-intervento
Firma energetica prima e dopo l'intervento e firma obbiettivo
Firma energetica e dati di consumo prima e dopo l'intervento

## Clima
Inserire in questa colonna le temperature medie giornaliere sulle 24 ore della località ove si trova l'edificio
Data | Temp aria |  | Stazione meteo dati precaricati
(gg/mm/aa) |  |  | http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo60gg/Staz_163.htm
(°C)
media
2013-01-01 | 0.9 |  |  | Temperature medie giornaliere
2013-01-02 | 5.1
2013-01-03 | 6.5
2013-01-04 | 3.6
2013-01-05 | 2.1
2013-01-06 | 3.6
2013-01-07 | 4.4
2013-01-08 | 5.3
2013-01-09 | 5.6
2013-01-10 | 5.3
2013-01-11 | 3.3
2013-01-12 | 3.2
2013-01-13 | 4.1
2013-01-14 | 2.7
2013-01-15 | 3.8
2013-01-16 | 3.7
2013-01-17 | 3.5
2013-01-18 | 3.8
2013-01-19 | 1.4
2013-01-20 | 4.6
2013-01-21 | 6.6
2013-01-22 | 5.6
2013-01-23 | 4.7
2013-01-24 | 6.7
2013-01-25 | 4.2
2013-01-26 | 0.6
2013-01-27 | 0.4 |  | Altri link a dati climatici
2013-01-28 | 1.6 |  | https://www.arpalombardia.it/temi-ambientali/meteo-e-clima/form-richiesta-dati/
2013-01-29 | 0.1
2013-01-30 | 3.3
2013-01-31 | 4.7
2013-02-01 | 4.3
2013-02-02 | 5.1
2013-02-03 | 5.5
2013-02-04 | 3.7
2013-02-05 | 2.8
2013-02-06 | 3.2
2013-02-07 | 2.5
2013-02-08 | 1.8
2013-02-09 | 1
2013-02-10 | 0.4
2013-02-11 | -0.4
2013-02-12 | 1.6
2013-02-13 | 1.6
2013-02-14 | 4.7
2013-02-15 | 4.3
2013-02-16 | 5.6
2013-02-17 | 5.9
2013-02-18 | 4.3
2013-02-19 | 3
2013-02-20 | 4.5
2013-02-21 | 2.8
2013-02-22 | 1.7
2013-02-23 | 2.5
2013-02-24 | 4.3
2013-02-25 | 5.3
2013-02-26 | 5.6
2013-02-27 | 7.4
2013-02-28 | 7.2
2013-03-01 | 5.7
2013-03-02 | 6
2013-03-03 | 5.8
2013-03-04 | 6.5
2013-03-05 | 7.3
2013-03-06 | 8.6
2013-03-07 | 10.5
2013-03-08 | 10.4
2013-03-09 | 10.8
2013-03-10 | 10.4
2013-03-11 | 9.9
2013-03-12 | 10
2013-03-13 | 8.3
2013-03-14 | 7.3
2013-03-15 | 5.6
2013-03-16 | 3.9
2013-03-17 | 5
2013-03-18 | 6
2013-03-19 | 7.2
2013-03-20 | 8.2
2013-03-21 | 10.6
2013-03-22 | 8.8
2013-03-23 | 7.8
2013-03-24 | 4.8
2013-03-25 | 2.7
2013-03-26 | 4.5
2013-03-27 | 3.9
2013-03-28 | 5.9
2013-03-29 | 7.3
2013-03-30 | 8.5
2013-03-31 | 8.7
2013-04-01 | 8
2013-04-02 | 8.5
2013-04-03 | 9.7
2013-04-04 | 9.5
2013-04-05 | 9
2013-04-06 | 10.6
2013-04-07 | 9.9
2013-04-08 | 8.7
2013-04-09 | 9.5
2013-04-10 | 10.5
2013-04-11 | 11.5
2013-04-12 | 13.2
2013-04-13 | 14.2
2013-04-14 | 14.9
2013-04-15 | 15.7
2013-04-16 | 15.7
2013-04-17 | 16.9
2013-04-18 | 17.8
2013-04-19 | 18.3
2013-04-20 | 16.5
2013-04-21 | 17.5
2013-04-22 | 12.5
2013-04-23 | 13.9
2013-04-24 | 14.8
2013-04-25 | 16.3
2013-04-26 | 17.2
2013-04-27 | 16.3
2013-04-28 | 17.6
2013-04-29 | 17.2
2013-04-30 | 17.4
2013-05-01 | 19.8
2013-05-02 | 17.4
2013-05-03 | 17.6
2013-05-04 | 19.1
2013-05-05 | 19.2
2013-05-06 | 16.8
2013-05-07 | 18.6
2013-05-08 | 18.7
2013-05-09 | 20.5
2013-05-10 | 18.4
2013-05-11 | 14.7
2013-05-12 | 15.2
2013-05-13 | 15.6
2013-05-14 | 16.7
2013-05-15 | 17.8
2013-05-16 | 16.2
2013-05-17 | 15.7
2013-05-18 | 16.3
2013-05-19 | 15.8
2013-05-20 | 15.3
2013-05-21 | 15.1
2013-05-22 | 15.9
2013-05-23 | 17.2
2013-05-24 | 11.1
2013-05-25 | 11.4
2013-05-26 | 13.9
2013-05-27 | 15.6
2013-05-28 | 16
2013-05-29 | 15.8
2013-05-30 | 12.4
2013-05-31 | 13
2013-06-01 | 15.5
2013-06-02 | 16.4
2013-06-03 | 18.5
2013-06-04 | 19.7
2013-06-05 | 19.8
2013-06-06 | 19.7
2013-06-07 | 20.7
2013-06-08 | 21.4
2013-06-09 | 19.9
2013-06-10 | 18.3
2013-06-11 | 19.8
2013-06-12 | 22.3
2013-06-13 | 23.5
2013-06-14 | 23.4
2013-06-15 | 24.2
2013-06-16 | 25
2013-06-17 | 26.4
2013-06-18 | 27.7
2013-06-19 | 27.4
2013-06-20 | 27.2
2013-06-21 | 26.5
2013-06-22 | 25
2013-06-23 | 24.6
2013-06-24 | 19.6
2013-06-25 | 19.9
2013-06-26 | 18.7
2013-06-27 | 18.4
2013-06-28 | 17
2013-06-29 | 17.9
2013-06-30 | 20.7
2013-07-01 | 21.9
2013-07-02 | 22
2013-07-03 | 22.8
2013-07-04 | 24.6
2013-07-05 | 25.5
2013-07-06 | 25.8
2013-07-07 | 25.6
2013-07-08 | 25.8
2013-07-09 | 26.5
2013-07-10 | 25.7
2013-07-11 | 24.6
2013-07-12 | 23.3
2013-07-13 | 23.9
2013-07-14 | 24.4
2013-07-15 | 24.3
2013-07-16 | 24.5
2013-07-17 | 24.3
2013-07-18 | 25
2013-07-19 | 25
2013-07-20 | 26.2
2013-07-21 | 25.9
2013-07-22 | 26.4
2013-07-23 | 26.3
2013-07-24 | 25.8
2013-07-25 | 26.7
2013-07-26 | 27.5
2013-07-27 | 28.1
2013-07-28 | 28.4
2013-07-29 | 24.4
2013-07-30 | 24
2013-07-31 | 25.6
2013-08-01 | 26.1
2013-08-02 | 27.1
2013-08-03 | 27.3
2013-08-04 | 28.5
2013-08-05 | 28.8
2013-08-06 | 28.7
2013-08-07 | 28.4
2013-08-08 | 27.9
2013-08-09 | 27.4
2013-08-10 | 24.9
2013-08-11 | 24.6
2013-08-12 | 24.9
2013-08-13 | 24.2
2013-08-14 | 19.9
2013-08-15 | 21.7
2013-08-16 | 22.5
2013-08-17 | 23.8
2013-08-18 | 24
2013-08-19 | 23.9
2013-08-20 | 19.8
2013-08-21 | 21.9
2013-08-22 | 22.4
2013-08-23 | 23.1
2013-08-24 | 22
2013-08-25 | 20.5
2013-08-26 | 19.6
2013-08-27 | 20.1
2013-08-28 | 20.6
2013-08-29 | 20.9
2013-08-30 | 21
2013-08-31 | 21.4
2013-09-01 | 20.5
2013-09-02 | 21
2013-09-03 | 20.8
2013-09-04 | 21.6
2013-09-05 | 22
2013-09-06 | 22.4
2013-09-07 | 22.7
2013-09-08 | 22.6
2013-09-09 | 23.5
2013-09-10 | 19.8
2013-09-11 | 16
2013-09-12 | 16.4
2013-09-13 | 16.8
2013-09-14 | 17.5
2013-09-15 | 18.4
2013-09-16 | 19.2
2013-09-17 | 17.1
2013-09-18 | 15.9
2013-09-19 | 18.5
2013-09-20 | 18.8
2013-09-21 | 19.4
2013-09-22 | 17.7
2013-09-23 | 17.3
2013-09-24 | 17.4
2013-09-25 | 19.7
2013-09-26 | 19.3
2013-09-27 | 20.4
2013-09-28 | 20.2
2013-09-29 | 17.4
2013-09-30 | 12.6
2013-10-01 | 15.4
2013-10-02 | 15.8
2013-10-03 | 13.3
2013-10-04 | 11.3
2013-10-05 | 11.8
2013-10-06 | 14.9
2013-10-07 | 15.5
2013-10-08 | 15.4
2013-10-09 | 16.7
2013-10-10 | 17.1
2013-10-11 | 14.8
2013-10-12 | 12.6
2013-10-13 | 13.3
2013-10-14 | 13.4
2013-10-15 | 14.1
2013-10-16 | 13.5
2013-10-17 | 12.8
2013-10-18 | 12.7
2013-10-19 | 14
2013-10-20 | 14.1
2013-10-21 | 16.2
2013-10-22 | 16.8
2013-10-23 | 17.6
2013-10-24 | 17.8
2013-10-25 | 15.6
2013-10-26 | 16.6
2013-10-27 | 16.7
2013-10-28 | 17.5
2013-10-29 | 17.6
2013-10-30 | 16.9
2013-10-31 | 14.3
2013-11-01 | 12.4
2013-11-02 | 12.7
2013-11-03 | 13
2013-11-04 | 12.7
2013-11-05 | 13.1
2013-11-06 | 11.4
2013-11-07 | 11.8
2013-11-08 | 13.9
2013-11-09 | 15.1
2013-11-10 | 12.3
2013-11-11 | 13.9
2013-11-12 | 13.2
2013-11-13 | 12.6
2013-11-14 | 10.5
2013-11-15 | 9.4
2013-11-16 | 10.3
2013-11-17 | 8.6
2013-11-18 | 10.8
2013-11-19 | 11.1
2013-11-20 | 10.7
2013-11-21 | 8.4
2013-11-22 | 7.9
2013-11-23 | 8.9
2013-11-24 | 9.2
2013-11-25 | 5.7
2013-11-26 | 3.1
2013-11-27 | 3.1
2013-11-28 | 2.2
2013-11-29 | 1.7
2013-11-30 | 4.4
2013-12-01 | 6.4
2013-12-02 | 5.9
2013-12-03 | 4.6
2013-12-04 | 2.4
2013-12-05 | 3.1
2013-12-06 | 3.5
2013-12-07 | 3.3
2013-12-08 | 3.5
2013-12-09 | 2.7
2013-12-10 | 4
2013-12-11 | 4.6
2013-12-12 | 2.9
2013-12-13 | 0.1
2013-12-14 | 0.8
2013-12-15 | 4.4
2013-12-16 | 2.7
2013-12-17 | 2.1
2013-12-18 | 1
2013-12-19 | 2.8
2013-12-20 | 7.6
2013-12-21 | 8.3
2013-12-22 | 8
2013-12-23 | 7.7
2013-12-24 | 7.8
2013-12-25 | 10
2013-12-26 | 12.5
2013-12-27 | 8.8
2013-12-28 | 5.9
2013-12-29 | 8.7
2013-12-30 | 8.1
2013-12-31 | 4.9
2014-01-01 | 4.3
2014-01-02 | 3.9
2014-01-03 | 6.7
2014-01-04 | 8.1
2014-01-05 | 9.8
2014-01-06 | 8.6
2014-01-07 | 6.9
2014-01-08 | 8.2
2014-01-09 | 5.8
2014-01-10 | 7.3
2014-01-11 | 8.1
2014-01-12 | 5.6
2014-01-13 | 6.8
2014-01-14 | 8.4
2014-01-15 | 6.8
2014-01-16 | 6.2
2014-01-17 | 7.9
2014-01-18 | 9.1
2014-01-19 | 12
2014-01-20 | 10
2014-01-21 | 9.2
2014-01-22 | 7.8
2014-01-23 | 7.7
2014-01-24 | 6.9
2014-01-25 | 4.8
2014-01-26 | 4.9
2014-01-27 | 4.8
2014-01-28 | 5
2014-01-29 | 3.6
2014-01-30 | 4.9
2014-01-31 | 8
2014-02-01 | 8.9
2014-02-02 | 7.2
2014-02-03 | 5.6
2014-02-04 | 5.4
2014-02-05 | 7.4
2014-02-06 | 8.8
2014-02-07 | 6.2
2014-02-08 | 8.1
2014-02-09 | 8.1
2014-02-10 | 6
2014-02-11 | 8
2014-02-12 | 7.3
2014-02-13 | 6.9
2014-02-14 | 7.6
2014-02-15 | 7.5
2014-02-16 | 10.9
2014-02-17 | 10.3
2014-02-18 | 9.2
2014-02-19 | 11.3
2014-02-20 | 9.3
2014-02-21 | 10
2014-02-22 | 7.9
2014-02-23 | 7.9
2014-02-24 | 7.9
2014-02-25 | 7.6
2014-02-26 | 9.1
2014-02-27 | 9.2
2014-02-28 | 8.4
2014-03-01 | 7.9
2014-03-02 | 9.7
2014-03-03 | 10.1
2014-03-04 | 9.7
2014-03-05 | 10.3
2014-03-06 | 10.5
2014-03-07 | 11.4
2014-03-08 | 10.8
2014-03-09 | 10.9
2014-03-10 | 11.2
2014-03-11 | 10.1
2014-03-12 | 11
2014-03-13 | 11.5
2014-03-14 | 10.5
2014-03-15 | 9.3
2014-03-16 | 10.5
2014-03-17 | 10.8
2014-03-18 | 10.7
2014-03-19 | 13.1
2014-03-20 | 13.7
2014-03-21 | 12.5
2014-03-22 | 13.5
2014-03-23 | 12.3
2014-03-24 | 8.2
2014-03-25 | 8.3
2014-03-26 | 9.6
2014-03-27 | 12.3
2014-03-28 | 13.5
2014-03-29 | 13.8
2014-03-30 | 13.3
2014-03-31 | 13
2014-04-01 | 14
2014-04-02 | 14.2
2014-04-03 | 13.1
2014-04-04 | 14.4
2014-04-05 | 14.6
2014-04-06 | 16.4
2014-04-07 | 17
2014-04-08 | 16.2
2014-04-09 | 14.9
2014-04-10 | 14
2014-04-11 | 13.7
2014-04-12 | 13.9
2014-04-13 | 13.5
2014-04-14 | 13.8
2014-04-15 | 13.7
2014-04-16 | 12.6
2014-04-17 | 12.4
2014-04-18 | 13.4
2014-04-19 | 13.6
2014-04-20 | 12.9
2014-04-21 | 13.5
2014-04-22 | 15
2014-04-23 | 17.2
2014-04-24 | 18.1
2014-04-25 | 18.4
2014-04-26 | 18.7
2014-04-27 | 16.5
2014-04-28 | 15.8
2014-04-29 | 17.3
2014-04-30 | 16.3
2014-05-01 | 16.8
2014-05-02 | 14.7
2014-05-03 | 15.8
2014-05-04 | 16
2014-05-05 | 15.8
2014-05-06 | 16.1
2014-05-07 | 15.5
2014-05-08 | 17.3
2014-05-09 | 18.2
2014-05-10 | 20.7
2014-05-11 | 18.2
2014-05-12 | 15.9
2014-05-13 | 14.4
2014-05-14 | 15.7
2014-05-15 | 16.5
2014-05-16 | 17.9
2014-05-17 | 16.9
2014-05-18 | 17
2014-05-19 | 17.8
2014-05-20 | 18
2014-05-21 | 19.5
2014-05-22 | 20.3
2014-05-23 | 19.1
2014-05-24 | 20.5
2014-05-25 | 20.3
2014-05-26 | 19.3
2014-05-27 | 17.7
2014-05-28 | 17.6
2014-05-29 | 18
2014-05-30 | 18.3
2014-05-31 | 17.4
2014-06-01 | 18
2014-06-02 | 17.7
2014-06-03 | 18.1
2014-06-04 | 19.7
2014-06-05 | 20.3
2014-06-06 | 22.2
2014-06-07 | 23.8
2014-06-08 | 25.7
2014-06-09 | 26.9
2014-06-10 | 27.5
2014-06-11 | 28.3
2014-06-12 | 27.1
2014-06-13 | 25
2014-06-14 | 21.6
2014-06-15 | 21.8
2014-06-16 | 20.6
2014-06-17 | 21
2014-06-18 | 21.6
2014-06-19 | 22.1
2014-06-20 | 22.3
2014-06-21 | 21.9
2014-06-22 | 23.2
2014-06-23 | 23.9
2014-06-24 | 22.5
2014-06-25 | 19
2014-06-26 | 21.3
2014-06-27 | 22.2
2014-06-28 | 22.9
2014-06-29 | 22.3
2014-06-30 | 20.6
2014-07-01 | 21.2
2014-07-02 | 21.8
2014-07-03 | 21.9
2014-07-04 | 22.4
2014-07-05 | 23.6
2014-07-06 | 25
2014-07-07 | 24.2
2014-07-08 | 21.2
2014-07-09 | 19.2
2014-07-10 | 18.2
2014-07-11 | 20
2014-07-12 | 21
2014-07-13 | 20.8
2014-07-14 | 20.9
2014-07-15 | 24.2
2014-07-16 | 26.2
2014-07-17 | 26
2014-07-18 | 25.7
2014-07-19 | 26.3
2014-07-20 | 25.9
2014-07-21 | 22.3
2014-07-22 | 21.8
2014-07-23 | 23.9
2014-07-24 | 21.2
2014-07-25 | 23.2
2014-07-26 | 19
2014-07-27 | 22
2014-07-28 | 23.2
2014-07-29 | 22.1
2014-07-30 | 21.8
2014-07-31 | 22.2
2014-08-01 | 24.6
2014-08-02 | 24.6
2014-08-03 | 21.3
2014-08-04 | 22.3
2014-08-05 | 22.6
2014-08-06 | 23.6
2014-08-07 | 23.8
2014-08-08 | 24.1
2014-08-09 | 24.1
2014-08-10 | 24.5
2014-08-11 | 25.3
2014-08-12 | 24.4
2014-08-13 | 23.7
2014-08-14 | 20.8
2014-08-15 | 19.4
2014-08-16 | 17.8
2014-08-17 | 18.8
2014-08-18 | 20.3
2014-08-19 | 19.3
2014-08-20 | 20.4
2014-08-21 | 20.4
2014-08-22 | 21.1
2014-08-23 | 17.9
2014-08-24 | 19.2
2014-08-25 | 19.4
2014-08-26 | 18.8
2014-08-27 | 21.8
2014-08-28 | 20.8
2014-08-29 | 21.6
2014-08-30 | 23
2014-08-31 | 22.1
2014-09-01 | 16
2014-09-02 | 16.4
2014-09-03 | 19.9
2014-09-04 | 20.6
2014-09-05 | 22.9
2014-09-06 | 21.3
2014-09-07 | 21.3
2014-09-08 | 21.4
2014-09-09 | 21.5
2014-09-10 | 20.1
2014-09-11 | 17.5
2014-09-12 | 15
2014-09-13 | 16.9
2014-09-14 | 18.4
2014-09-15 | 19
2014-09-16 | 19.5
2014-09-17 | 18.9
2014-09-18 | 18.8
2014-09-19 | 18.8
2014-09-20 | 19.4
2014-09-21 | 20.1
2014-09-22 | 18.4
2014-09-23 | 15.5
2014-09-24 | 16
2014-09-25 | 15.5
2014-09-26 | 15.2
2014-09-27 | 16.6
2014-09-28 | 17.4
2014-09-29 | 17.5
2014-09-30 | 18.6
2014-10-01 | 17.4
2014-10-02 | 17.8
2014-10-03 | 18.1
2014-10-04 | 16.9
2014-10-05 | 16
2014-10-06 | 15.9
2014-10-07 | 16.2
2014-10-08 | 18.1
2014-10-09 | 18.9
2014-10-10 | 19
2014-10-11 | 19.3
2014-10-12 | 18.8
2014-10-13 | 18.1
2014-10-14 | 17.4
2014-10-15 | 18.1
2014-10-16 | 17.1
2014-10-17 | 19
2014-10-18 | 19
2014-10-19 | 18.1
2014-10-20 | 18.3
2014-10-21 | 18.7
2014-10-22 | 14
2014-10-23 | 11.3
2014-10-24 | 13.8
2014-10-25 | 12.7
2014-10-26 | 11.4
2014-10-27 | 9.9
2014-10-28 | 8.7
2014-10-29 | 8.6
2014-10-30 | 9.6
2014-10-31 | 10.2
2014-11-01 | 10.8
2014-11-02 | 11
2014-11-03 | 10.6
2014-11-04 | 13.8
2014-11-05 | 16.8
2014-11-06 | 15.9
2014-11-07 | 15.2
2014-11-08 | 15.2
2014-11-09 | 13.9
2014-11-10 | 15
2014-11-11 | 16
2014-11-12 | 14.5
2014-11-13 | 14.8
2014-11-14 | 13.9
2014-11-15 | 13.6
2014-11-16 | 13.5
2014-11-17 | 10.9
2014-11-18 | 9.7
2014-11-19 | 9
2014-11-20 | 7.9
2014-11-21 | 7.5
2014-11-22 | 7.4
2014-11-23 | 6.9
2014-11-24 | 7.1
2014-11-25 | 8.6
2014-11-26 | 8.5
2014-11-27 | 8.4
2014-11-28 | 10.3
2014-11-29 | 13
2014-11-30 | 12.3
2014-12-01 | 11.7
2014-12-02 | 9.1
2014-12-03 | 8.3
2014-12-04 | 8
2014-12-05 | 8.8
2014-12-06 | 9.2
2014-12-07 | 8.6
2014-12-08 | 7.5
2014-12-09 | 6
2014-12-10 | 3.3
2014-12-11 | 3.9
2014-12-12 | 2.3
2014-12-13 | 4.7
2014-12-14 | 7.4
2014-12-15 | 7.8
2014-12-16 | 8.7
2014-12-17 | 9.5
2014-12-18 | 8.5
2014-12-19 | 7
2014-12-20 | 7.8
2014-12-21 | 5
2014-12-22 | 5.1
2014-12-23 | 4.2
2014-12-24 | 5.6
2014-12-25 | 5
2014-12-26 | 4
2014-12-27 | 1
2014-12-28 | 2.7
2014-12-29 | 0.7
2014-12-30 | -0.4
2014-12-31 | -0.9
2015-01-01 | -1.2
2015-01-02 | 0.8
2015-01-03 | 2
2015-01-04 | 3.6
2015-01-05 | 4.1
2015-01-06 | 3
2015-01-07 | 5.2
2015-01-08 | 4.8
2015-01-09 | 2.5
2015-01-10 | 2.3
2015-01-11 | 4.1
2015-01-12 | 4
2015-01-13 | 2.4
2015-01-14 | 2.7
2015-01-15 | 3.5
2015-01-16 | 7.5
2015-01-17 | 10.7
2015-01-18 | 4.2
2015-01-19 | 3.5
2015-01-20 | 3.9
2015-01-21 | 5.5
2015-01-22 | 7.7
2015-01-23 | 7.7
2015-01-24 | 7.7
2015-01-25 | 5.7
2015-01-26 | 3.5
2015-01-27 | 1.7
2015-01-28 | 0.7
2015-01-29 | 1.8
2015-01-30 | 3.2
2015-01-31 | 3.1
2015-02-01 | 3.3
2015-02-02 | 2
2015-02-03 | 3.2
2015-02-04 | 5.6
2015-02-05 | 4
2015-02-06 | 6.3
2015-02-07 | 3.8
2015-02-08 | 1.3
2015-02-09 | 1
2015-02-10 | 1.7
2015-02-11 | 4.1
2015-02-12 | 3.9
2015-02-13 | 4.5
2015-02-14 | 5.9
2015-02-15 | 7.2
2015-02-16 | 8
2015-02-17 | 6.9
2015-02-18 | 4.2
2015-02-19 | 3
2015-02-20 | 2.9
2015-02-21 | 5.3
2015-02-22 | 8.1
2015-02-23 | 8.9
2015-02-24 | 8.5
2015-02-25 | 10.1
2015-02-26 | 9.1
2015-02-27 | 7.9
2015-02-28 | 8
2015-03-01 | 6.5
2015-03-02 | 7.6
2015-03-03 | 7.6
2015-03-04 | 8.7
2015-03-05 | 9.5
2015-03-06 | 7.9
2015-03-07 | 7
2015-03-08 | 7.9
2015-03-09 | 6.3
2015-03-10 | 7.9
2015-03-11 | 8.6
2015-03-12 | 8.7
2015-03-13 | 6.9
2015-03-14 | 7.1
2015-03-15 | 9.5
2015-03-16 | 8.7
2015-03-17 | 11.4
2015-03-18 | 10.3
2015-03-19 | 10.1
2015-03-20 | 9.1
2015-03-21 | 8.7
2015-03-22 | 9.2
2015-03-23 | 10.5
2015-03-24 | 10.8
2015-03-25 | 11
2015-03-26 | 11.9
2015-03-27 | 11.1
2015-03-28 | 11.3
2015-03-29 | 10.5
2015-03-30 | 11.5
2015-03-31 | 12.5
2015-04-01 | 13
2015-04-02 | 10.6
2015-04-03 | 10.1
2015-04-04 | 8.2
2015-04-05 | 9.7
2015-04-06 | 8.8
2015-04-07 | 9.6
2015-04-08 | 9.8
2015-04-09 | 11.3
2015-04-10 | 11.1
2015-04-11 | 12.3
2015-04-12 | 15
2015-04-13 | 15.4
2015-04-14 | 15.7
2015-04-15 | 15.4
2015-04-16 | 15.7
2015-04-17 | 14.1
2015-04-18 | 10.8
2015-04-19 | 10.3
2015-04-20 | 12.2
2015-04-21 | 14.9
2015-04-22 | 15.6
2015-04-23 | 15.7
2015-04-24 | 15.1
2015-04-25 | 14.7
2015-04-26 | 16.1
2015-04-27 | 15
2015-04-28 | 15.1
2015-04-29 | 15.2
2015-04-30 | 13.8
2015-05-01 | 13.4
2015-05-02 | 15.4
2015-05-03 | 16.7
2015-05-04 | 17.4
2015-05-05 | 18.1
2015-05-06 | 18.4
2015-05-07 | 20.5
2015-05-08 | 20.7
2015-05-09 | 20.9
2015-05-10 | 20.4
2015-05-11 | 19.5
2015-05-12 | 19.7
2015-05-13 | 19.2
2015-05-14 | 20.3
2015-05-15 | 17.1
2015-05-16 | 21.2
2015-05-17 | 22.4
2015-05-18 | 21.6
2015-05-19 | 20.3
2015-05-20 | 18.8
2015-05-21 | 16.4
2015-05-22 | 15
2015-05-23 | 14.2
2015-05-24 | 17.2
2015-05-25 | 18.5
2015-05-26 | 17.4
2015-05-27 | 17.3
2015-05-28 | 17.1
2015-05-29 | 18.2
2015-05-30 | 19.6
2015-05-31 | 20
2015-06-01 | 20.8
2015-06-02 | 22
2015-06-03 | 24.5
2015-06-04 | 25.9
2015-06-05 | 26.6
2015-06-06 | 26.4
2015-06-07 | 26.9
2015-06-08 | 26.2
2015-06-09 | 24.8
2015-06-10 | 24.7
2015-06-11 | 24.8
2015-06-12 | 24.7
2015-06-13 | 25
2015-06-14 | 19.5
2015-06-15 | 20.5
2015-06-16 | 20.3
2015-06-17 | 20.5
2015-06-18 | 20.7
2015-06-19 | 19.5
2015-06-20 | 18
2015-06-21 | 18.7
2015-06-22 | 20.5
2015-06-23 | 18.9
2015-06-24 | 19.2
2015-06-25 | 20.3
2015-06-26 | 22.3
2015-06-27 | 22
2015-06-28 | 23
2015-06-29 | 23.4
2015-06-30 | 24.2
2015-07-01 | 24.6
2015-07-02 | 25.6
2015-07-03 | 26.5
2015-07-04 | 26.9
2015-07-05 | 27.6
2015-07-06 | 27.7
2015-07-07 | 28.8
2015-07-08 | 27
2015-07-09 | 24.3
2015-07-10 | 23.4
2015-07-11 | 24.1
2015-07-12 | 26.4
2015-07-13 | 25.7
2015-07-14 | 26.3
2015-07-15 | 27.2
2015-07-16 | 28
2015-07-17 | 28.1
2015-07-18 | 29
2015-07-19 | 29
2015-07-20 | 29.3
2015-07-21 | 30
2015-07-22 | 30.5
2015-07-23 | 30
2015-07-24 | 27.7
2015-07-25 | 25.4
2015-07-26 | 23.1
2015-07-27 | 23.4
2015-07-28 | 24.9
2015-07-29 | 24.5
2015-07-30 | 21.9
2015-07-31 | 22.1
2015-08-01 | 22.1
2015-08-02 | 22
2015-08-03 | 25.5
2015-08-04 | 27
2015-08-05 | 28.1
2015-08-06 | 28.8
2015-08-07 | 29.4
2015-08-08 | 28.4
2015-08-09 | 28.4
2015-08-10 | 27.4
2015-08-11 | 26.3
2015-08-12 | 27.8
2015-08-13 | 27.9
2015-08-14 | 27
2015-08-15 | 24.1
2015-08-16 | 22.1
2015-08-17 | 21.5
2015-08-18 | 22.8
2015-08-19 | 18.6
2015-08-20 | 21.2
2015-08-21 | 20.5
2015-08-22 | 20.9
2015-08-23 | 21.7
2015-08-24 | 19.9
2015-08-25 | 22.5
2015-08-26 | 23.2
2015-08-27 | 23.4
2015-08-28 | 23.5
2015-08-29 | 25.4
2015-08-30 | 25.9
2015-08-31 | 24.8
2015-09-01 | 25.1
2015-09-02 | 23.2
2015-09-03 | 23.5
2015-09-04 | 22.5
2015-09-05 | 19.3
2015-09-06 | 17.8
2015-09-07 | 18.3
2015-09-08 | 17.8
2015-09-09 | 18.1
2015-09-10 | 17.9
2015-09-11 | 17.8
2015-09-12 | 18.5
2015-09-13 | 19.8
2015-09-14 | 21
2015-09-15 | 21.4
2015-09-16 | 22.4
2015-09-17 | 23.7
2015-09-18 | 23.8
2015-09-19 | 20.3
2015-09-20 | 21.2
2015-09-21 | 19
2015-09-22 | 17.8
2015-09-23 | 16.3
2015-09-24 | 16.4
2015-09-25 | 17.8
2015-09-26 | 18.1
2015-09-27 | 17.6
2015-09-28 | 15.7
2015-09-29 | 15.9
2015-09-30 | 14.4
2015-10-01 | 15.8
2015-10-02 | 17.2
2015-10-03 | 16.4
2015-10-04 | 16.9
2015-10-05 | 16.3
2015-10-06 | 16.3
2015-10-07 | 16.8
2015-10-08 | 17.7
2015-10-09 | 17
2015-10-10 | 15.7
2015-10-11 | 16.1
2015-10-12 | 15.3
2015-10-13 | 14
2015-10-14 | 14.1
2015-10-15 | 13.8
2015-10-16 | 11.5
2015-10-17 | 11.2
2015-10-18 | 13.2
2015-10-19 | 12.5
2015-10-20 | 10.5
2015-10-21 | 11.1
2015-10-22 | 11
2015-10-23 | 11.5
2015-10-24 | 11.8
2015-10-25 | 10.8
2015-10-26 | 12.8
2015-10-27 | 12.2
2015-10-28 | 12.2
2015-10-29 | 13.8
2015-10-30 | 13.5
2015-10-31 | 13.2
2015-11-01 | 11.2
2015-11-02 | 9
2015-11-03 | 8.4
2015-11-04 | 9.2
2015-11-05 | 9.4
2015-11-06 | 11.4
2015-11-07 | 12.4
2015-11-08 | 12.4
2015-11-09 | 10.2
2015-11-10 | 10.6
2015-11-11 | 8.9
2015-11-12 | 8.2
2015-11-13 | 8.2
2015-11-14 | 11.5
2015-11-15 | 9.9
2015-11-16 | 9.7
2015-11-17 | 9.1
2015-11-18 | 10.7
2015-11-19 | 11.1
2015-11-20 | 10.6
2015-11-21 | 8.7
2015-11-22 | 6.9
2015-11-23 | 5.6
2015-11-24 | 4.4
2015-11-25 | 2.9
2015-11-26 | 4.5
2015-11-27 | 4.5
2015-11-28 | 3.1
2015-11-29 | 3.1
2015-11-30 | 3.1
2015-12-01 | 4.3
2015-12-02 | 6.1
2015-12-03 | 8.7
2015-12-04 | 8.9
2015-12-05 | 8.6
2015-12-06 | 4.5
2015-12-07 | 6.3
2015-12-08 | 4.7
2015-12-09 | 5.1
2015-12-10 | 5.8
2015-12-11 | 3.2
2015-12-12 | 2.2
2015-12-13 | 2
2015-12-14 | 4.9
2015-12-15 | 3.7
2015-12-16 | 4.4
2015-12-17 | 5.4
2015-12-18 | 3.9
2015-12-19 | 3.9
2015-12-20 | 3.4
2015-12-21 | 5.8
2015-12-22 | 6.9
2015-12-23 | 6.3
2015-12-24 | 6
2015-12-25 | 4.8
2015-12-26 | 2.1
2015-12-27 | 1.5
2015-12-28 | 0
2015-12-29 | -0.2
2015-12-30 | 4.3
2015-12-31 | 1.1
2016-01-01 | 1
2016-01-02 | 0.6
2016-01-03 | 3
2016-01-04 | 1.1
2016-01-05 | 2.3
2016-01-06 | 2.4
2016-01-07 | 1.3
2016-01-08 | 3.1
2016-01-09 | 5.8
2016-01-10 | 6.8
2016-01-11 | 9.5
2016-01-12 | 6.7
2016-01-13 | 4.4
2016-01-14 | 4
2016-01-15 | 4.6
2016-01-16 | 3.7
2016-01-17 | 1.8
2016-01-18 | 0.3
2016-01-19 | -0.8
2016-01-20 | -0.4
2016-01-21 | 0.3
2016-01-22 | 2.5
2016-01-23 | 1.4
2016-01-24 | 0.3
2016-01-25 | 1.4
2016-01-26 | 2
2016-01-27 | 2.6
2016-01-28 | 4.9
2016-01-29 | 3.3
2016-01-30 | 5.6
2016-01-31 | 6.6
2016-02-01 | 6.5
2016-02-02 | 7.7
2016-02-03 | 7.4
2016-02-04 | 6.3
2016-02-05 | 5.1
2016-02-06 | 5.4
2016-02-07 | 6.4
2016-02-08 | 8.7
2016-02-09 | 8.5
2016-02-10 | 7.7
2016-02-11 | 5.3
2016-02-12 | 5.4
2016-02-13 | 4.3
2016-02-14 | 5.5
2016-02-15 | 7.5
2016-02-16 | 8.7
2016-02-17 | 7.5
2016-02-18 | 8.6
2016-02-19 | 7.3
2016-02-20 | 7.9
2016-02-21 | 6.4
2016-02-22 | 7.7
2016-02-23 | 9.9
2016-02-24 | 9
2016-02-25 | 6.6
2016-02-26 | 5.5
2016-02-27 | 5.7
2016-02-28 | 8.9
2016-02-29 | 9.6
2016-03-01 | 8.8
2016-03-02 | 8.6
2016-03-03 | 6.3
2016-03-04 | 7.4
2016-03-05 | 8.1
2016-03-06 | 8.1
2016-03-07 | 6
2016-03-08 | 5.4
2016-03-09 | 7.5
2016-03-10 | 9.6
2016-03-11 | 10
2016-03-12 | 10.3
2016-03-13 | 9.8
2016-03-14 | 9.5
2016-03-15 | 6.4
2016-03-16 | 7.6
2016-03-17 | 9.8
2016-03-18 | 8.5
2016-03-19 | 9.5
2016-03-20 | 9.8
2016-03-21 | 11
2016-03-22 | 11.6
2016-03-23 | 10
2016-03-24 | 9
2016-03-25 | 9.5
2016-03-26 | 9.7
2016-03-27 | 9.7
2016-03-28 | 11.5
2016-03-29 | 12.7
2016-03-30 | 13.7
2016-03-31 | 14.1
2016-04-01 | 14.1
2016-04-02 | 14.6
2016-04-03 | 13.7
2016-04-04 | 13.2
2016-04-05 | 13.8
2016-04-06 | 14
2016-04-07 | 14.6
2016-04-08 | 14.9
2016-04-09 | 13.1
2016-04-10 | 14.4
2016-04-11 | 15.5
2016-04-12 | 15.3
2016-04-13 | 15.6
2016-04-14 | 14.3
2016-04-15 | 15.5
2016-04-16 | 16
2016-04-17 | 16.3
2016-04-18 | 16.4
2016-04-19 | 14.8
2016-04-20 | 15.1
2016-04-21 | 14.3
2016-04-22 | 14.7
2016-04-23 | 14.9
2016-04-24 | 11.1
2016-04-25 | 9.9
2016-04-26 | 10.2
2016-04-27 | 11.2
2016-04-28 | 9.8
2016-04-29 | 11.6
2016-04-30 | 13.2
2016-05-01 | 12.7
2016-05-02 | 14.2
2016-05-03 | 13.8
2016-05-04 | 16.7
2016-05-05 | 16.2
2016-05-06 | 16.9
2016-05-07 | 17
2016-05-08 | 16.9
2016-05-09 | 17.1
2016-05-10 | 16.9
2016-05-11 | 14.7
2016-05-12 | 16.5
2016-05-13 | 15.2
2016-05-14 | 16.5
2016-05-15 | 14.7
2016-05-16 | 14.2
2016-05-17 | 15.4
2016-05-18 | 15.7
2016-05-19 | 13.9
2016-05-20 | 17.6
2016-05-21 | 18.8
2016-05-22 | 19.6
2016-05-23 | 15.9
2016-05-24 | 15.3
2016-05-25 | 17.4
2016-05-26 | 19.5
2016-05-27 | 20.2
2016-05-28 | 20.6
2016-05-29 | 18
2016-05-30 | 17.3
2016-05-31 | 16.8
2016-06-01 | 16.8
2016-06-02 | 17.1
2016-06-03 | 18.2
2016-06-04 | 18.7
2016-06-05 | 19.7
2016-06-06 | 20.7
2016-06-07 | 22.2
2016-06-08 | 19.9
2016-06-09 | 17.6
2016-06-10 | 19.6
2016-06-11 | 19.6
2016-06-12 | 18.2
2016-06-13 | 20
2016-06-14 | 17.9
2016-06-15 | 20.3
2016-06-16 | 21.3
2016-06-17 | 21.9
2016-06-18 | 19.8
2016-06-19 | 18.3
2016-06-20 | 19.7
2016-06-21 | 21.6
2016-06-22 | 24.8
2016-06-23 | 26.9
2016-06-24 | 27.8
2016-06-25 | 27.1
2016-06-26 | 24.3
2016-06-27 | 23.1
2016-06-28 | 22.5
2016-06-29 | 23.5
2016-06-30 | 24.7
2016-07-01 | 24.9
2016-07-02 | 25.1
2016-07-03 | 22.9
2016-07-04 | 23.4
2016-07-05 | 24.1
2016-07-06 | 25.7
2016-07-07 | 24.3
2016-07-08 | 25.2
2016-07-09 | 26.2
2016-07-10 | 27.2
2016-07-11 | 26.9
2016-07-12 | 25.3
2016-07-13 | 25.6
2016-07-14 | 20.4
2016-07-15 | 19.1
2016-07-16 | 19.8
2016-07-17 | 21.8
2016-07-18 | 24.1
2016-07-19 | 25.2
2016-07-20 | 24.9
2016-07-21 | 24.9
2016-07-22 | 25.5
2016-07-23 | 24.6
2016-07-24 | 24.4
2016-07-25 | 25.7
2016-07-26 | 26.7
2016-07-27 | 24.9
2016-07-28 | 22.3
2016-07-29 | 24.8
2016-07-30 | 25.5
2016-07-31 | 23.8
2016-08-01 | 21.5
2016-08-02 | 22.7
2016-08-03 | 24.5
2016-08-04 | 25.9
2016-08-05 | 21.6
2016-08-06 | 23.3
2016-08-07 | 23.5
2016-08-08 | 23.7
2016-08-09 | 24.8
2016-08-10 | 19.1
2016-08-11 | 19.3
2016-08-12 | 19.1
2016-08-13 | 21.3
2016-08-14 | 23.3
2016-08-15 | 23.9
2016-08-16 | 23.9
2016-08-17 | 22.4
2016-08-18 | 21.8
2016-08-19 | 23
2016-08-20 | 24.4
2016-08-21 | 23.1
2016-08-22 | 21
2016-08-23 | 21.3
2016-08-24 | 22.5
2016-08-25 | 23.4
2016-08-26 | 23.2
2016-08-27 | 23.3
2016-08-28 | 23.3
2016-08-29 | 23.8
2016-08-30 | 24
2016-08-31 | 23.5
2016-09-01 | 23.7
2016-09-02 | 24.4
2016-09-03 | 24
2016-09-04 | 23.6
2016-09-05 | 21.8
2016-09-06 | 19.8
2016-09-07 | 21.6
2016-09-08 | 22.7
2016-09-09 | 23.5
2016-09-10 | 23.9
2016-09-11 | 23.6
2016-09-12 | 24.1
2016-09-13 | 23.6
2016-09-14 | 22.9
2016-09-15 | 20.4
2016-09-16 | 19.2
2016-09-17 | 19.2
2016-09-18 | 17.9
2016-09-19 | 19.1
2016-09-20 | 17.7
2016-09-21 | 16.6
2016-09-22 | 17.2
2016-09-23 | 16.6
2016-09-24 | 17.8
2016-09-25 | 17.5
2016-09-26 | 18
2016-09-27 | 18.4
2016-09-28 | 18.4
2016-09-29 | 17.7
2016-09-30 | 19.5
2016-10-01 | 18.5
2016-10-02 | 17.7
2016-10-03 | 17.2
2016-10-04 | 15.7
2016-10-05 | 13.3
2016-10-06 | 11.7
2016-10-07 | 12.8
2016-10-08 | 12.1
2016-10-09 | 13.5
2016-10-10 | 12.2
2016-10-11 | 10
2016-10-12 | 9.8
2016-10-13 | 9.7
2016-10-14 | 13.2
2016-10-15 | 16.9
2016-10-16 | 14.4
2016-10-17 | 15.1
2016-10-18 | 15.5
2016-10-19 | 14.2
2016-10-20 | 11.6
2016-10-21 | 11.4
2016-10-22 | 11.1
2016-10-23 | 12.4
2016-10-24 | 14
2016-10-25 | 15.3
2016-10-26 | 16.9
2016-10-27 | 14.7
2016-10-28 | 11.5
2016-10-29 | 11.9
2016-10-30 | 12.3
2016-10-31 | 11.3
2016-11-01 | 11.6
2016-11-02 | 11.7
2016-11-03 | 10.1
2016-11-04 | 9.1
2016-11-05 | 10.3
2016-11-06 | 12.6
2016-11-07 | 10
2016-11-08 | 8.2
2016-11-09 | 7.5
2016-11-10 | 7.3
2016-11-11 | 7.9
2016-11-12 | 9.9
2016-11-13 | 6.6
2016-11-14 | 6
2016-11-15 | 3.6
2016-11-16 | 4.3
2016-11-17 | 7.8
2016-11-18 | 9.3
2016-11-19 | 11.5
2016-11-20 | 10.7
2016-11-21 | 12.4
2016-11-22 | 14.5 | Estrazione dati medi
2016-11-23 | 14.1
2016-11-24 | 14.2 |  | 8 | <-- Riga iniziale
2016-11-25 | 13.5 | [6 empty] | 3 |  |  | MJ/m² | #REF! | MJ/m² | kWh/m²
2016-11-26 | 12.7 | data | Riga 1 | Giorno | Temp | Fraz 1 | Fraz 2 | ΣTm | gg | Tm | Rad | Σrad | Rad m
2016-11-27 | 11.6 | 2017-01-08 18:00 | 1469 | 2017-01-08 | -3.5 | 0.75 | 0.25 |  |  |  | #REF!
2016-11-28 | 8.5 | 2017-01-18 13:00 | 1479 | 2017-01-18 | 4.2 | 0.54167 | 0.45833 | 5.1 | 9.7917 | 0.52085 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2016-11-29 | 2.8 | 2017-01-27 08:30 | 1488 | 2017-01-27 | -0.2 | 0.35417 | 0.64583 | 16.3542 | 8.8125 | 1.8558 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2016-11-30 | 1.8 | 2017-02-05 08:50 | 1497 | 2017-02-05 | 6.6 | 0.36806 | 0.63194 | 32.2 | 9.0139 | 3.5723 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2016-12-01 | 2.1 | 2017-02-11 14:30 | 1503 | 2017-02-11 | 6.5 | 0.60417 | 0.39583 | 43.3979 | 6.2361 | 6.9591 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2016-12-02 | 4.2 | 2017-02-19 08:30 | 1511 | 2017-02-19 | 6.2 | 0.35417 | 0.64583 | 44.0688 | 7.75 | 5.6863 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2016-12-03 | 6.9 | 2017-03-07 12:00 | 1527 | 2017-03-07 | 9.8 | 0.5 | 0.5 | 128.8042 | 16.1458 | 7.9775 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2016-12-04 | 6.6 | 42819.3542 | 1545 | 2017-03-25 | 14.3 | 0.35417 | 0.64583 | 193.0646 | 17.8542 | 10.8134 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2016-12-05 | 6.7
2016-12-06 | 4.6
2016-12-07 | 3.7
2016-12-08 | 2.1
2016-12-09 | 2.6
2016-12-10 | 0.7
2016-12-11 | 3.3
2016-12-12 | 6
2016-12-13 | 2.5
2016-12-14 | 4.4
2016-12-15 | 2.7
2016-12-16 | 3
2016-12-17 | 1.7
2016-12-18 | -1.2
2016-12-19 | 3.9
2016-12-20 | 6.5
2016-12-21 | 6.7
2016-12-22 | 4.7
2016-12-23 | 4.9
2016-12-24 | 4.3
2016-12-25 | 4.2
2016-12-26 | 4.1
2016-12-27 | 4.6
2016-12-28 | 3
2016-12-29 | 3.7
2016-12-30 | 1.5
2016-12-31 | 1.6
2017-01-01 | 0.6
2017-01-02 | 0.5
2017-01-03 | 3.2
2017-01-04 | -0.1
2017-01-05 | 2.1
2017-01-06 | -1.2
2017-01-07 | -3.8
2017-01-08 | -3.5
2017-01-09 | -2.8
2017-01-10 | -0.3
2017-01-11 | -4
2017-01-12 | -1.4
2017-01-13 | 2.2
2017-01-14 | 1.9
2017-01-15 | 2.1
2017-01-16 | 2.1
2017-01-17 | 3.9
2017-01-18 | 4.2
2017-01-19 | 3.7
2017-01-20 | 0.9
2017-01-21 | 0.9
2017-01-22 | 2.7
2017-01-23 | 2.3
2017-01-24 | 3
2017-01-25 | 1.3
2017-01-26 | -0.3
2017-01-27 | -0.2
2017-01-28 | -0.1
2017-01-29 | 0.1
2017-01-30 | 1.2
2017-01-31 | 3.5
2017-02-01 | 4.3
2017-02-02 | 6
2017-02-03 | 7.8
2017-02-04 | 7.1
2017-02-05 | 6.6
2017-02-06 | 9.2
2017-02-07 | 8.1
2017-02-08 | 6.6
2017-02-09 | 4.9
2017-02-10 | 6.5
2017-02-11 | 6.5
2017-02-12 | 6.3
2017-02-13 | 5.7
2017-02-14 | 5.1
2017-02-15 | 5.2
2017-02-16 | 5.7
2017-02-17 | 4.6
2017-02-18 | 6.7
2017-02-19 | 6.2
2017-02-20 | 6.3
2017-02-21 | 5.9
2017-02-22 | 6.9
2017-02-23 | 7.9
2017-02-24 | 8.2
2017-02-25 | 7.5
2017-02-26 | 5.8
2017-02-27 | 7
2017-02-28 | 9.9
2017-03-01 | 8.7
2017-03-02 | 8.4
2017-03-03 | 8.8
2017-03-04 | 9.9
2017-03-05 | 9.6
2017-03-06 | 9.1
2017-03-07 | 9.8
2017-03-08 | 10.2
2017-03-09 | 11.5
2017-03-10 | 12.3
2017-03-11 | 9.4
2017-03-12 | 8.8
2017-03-13 | 8.5
2017-03-14 | 9.7
2017-03-15 | 10.2
2017-03-16 | 10.9
2017-03-17 | 10.2
2017-03-18 | 9.7
2017-03-19 | 10.3
2017-03-20 | 11.5
2017-03-21 | 11.9
2017-03-22 | 11.5
2017-03-23 | 13.5
2017-03-24 | 13
2017-03-25 | 14.3
2017-03-26 | 11.2
2017-03-27 | 11.1
2017-03-28 | 12.8
2017-03-29 | 15.3
2017-03-30 | 15.2
2017-03-31 | 14.9
2017-04-01 | 13.3
2017-04-02 | 14.7
2017-04-03 | 17.3
2017-04-04 | 17.5
2017-04-05 | 14.5
2017-04-06 | 14.4
2017-04-07 | 12.8
2017-04-08 | 13.4
2017-04-09 | 14.7
2017-04-10 | 15.2
2017-04-11 | 15.6
2017-04-12 | 16
2017-04-13 | 16.2
2017-04-14 | 16.8
2017-04-15 | 15.4
2017-04-16 | 14
2017-04-17 | 12.1
2017-04-18 | 9.5
2017-04-19 | 10.1
2017-04-20 | 10.5
2017-04-21 | 9.6
2017-04-22 | 10.8
2017-04-23 | 12.3
2017-04-24 | 13
2017-04-25 | 14.2
2017-04-26 | 14.3
2017-04-27 | 15.4
2017-04-28 | 13.6
2017-04-29 | 12.8
2017-04-30 | 14
2017-05-01 | 13.1
2017-05-02 | 13.1
2017-05-03 | 14.1
2017-05-04 | 13.4
2017-05-05 | 15.3
2017-05-06 | 14.4
2017-05-07 | 15.3
2017-05-08 | 15.5
2017-05-09 | 15.3
2017-05-10 | 13.3
2017-05-11 | 14.9
2017-05-12 | 18.7
2017-05-13 | 18.9
2017-05-14 | 19.7
2017-05-15 | 18.5
2017-05-16 | 20.6
2017-05-17 | 22.1
2017-05-18 | 21.7
2017-05-19 | 19.3
2017-05-20 | 15.8
2017-05-21 | 19.6
2017-05-22 | 20.4
2017-05-23 | 22.3
2017-05-24 | 21.6
2017-05-25 | 19.6
2017-05-26 | 20.7
2017-05-27 | 22.3
2017-05-28 | 22.9
2017-05-29 | 22.4
2017-05-30 | 22.9
2017-05-31 | 22.9
2017-06-01 | 23.6
2017-06-02 | 23.8
2017-06-03 | 24.3
2017-06-04 | 22.8
2017-06-05 | 22.6
2017-06-06 | 20.3
2017-06-07 | 18.6
2017-06-08 | 18.5
2017-06-09 | 20.8
2017-06-10 | 22.2
2017-06-11 | 23.1
2017-06-12 | 23.8
2017-06-13 | 24.5
2017-06-14 | 24.1
2017-06-15 | 24.3
2017-06-16 | 25.1
2017-06-17 | 24.3
2017-06-18 | 23.7
2017-06-19 | 24.1
2017-06-20 | 25
2017-06-21 | 25.5
2017-06-22 | 26.9
2017-06-23 | 27.6
2017-06-24 | 27.5
2017-06-25 | 22.8
2017-06-26 | 25
2017-06-27 | 23.9
2017-06-28 | 22.6
2017-06-29 | 21.7
2017-06-30 | 21.3
2017-07-01 | 20.7
2017-07-02 | 21.6
2017-07-03 | 23.6
2017-07-04 | 23.8
2017-07-05 | 24.6
2017-07-06 | 25.9
2017-07-07 | 25.8
2017-07-08 | 26.8
2017-07-09 | 26.1
2017-07-10 | 26.5
2017-07-11 | 25
2017-07-12 | 24.8
2017-07-13 | 26.6
2017-07-14 | 22.6
2017-07-15 | 22.9
2017-07-16 | 22.2
2017-07-17 | 23.1
2017-07-18 | 24.8
2017-07-19 | 24.1
2017-07-20 | 24.8
2017-07-21 | 26.2
2017-07-22 | 26.2
2017-07-23 | 26.7
2017-07-24 | 22.1
2017-07-25 | 20.2
2017-07-26 | 19.4
2017-07-27 | 22.3
2017-07-28 | 24.2
2017-07-29 | 25.4
2017-07-30 | 25
2017-07-31 | 26.5
2017-08-01 | 28.4
2017-08-02 | 28.5
2017-08-03 | 29
2017-08-04 | 29.7
2017-08-05 | 30.2
2017-08-06 | 28
2017-08-07 | 24.7
2017-08-08 | 25.6
2017-08-09 | 27.5
2017-08-10 | 24.2
2017-08-11 | 23.1
2017-08-12 | 21.5
2017-08-13 | 23
2017-08-14 | 24.5
2017-08-15 | 25
2017-08-16 | 25.7
2017-08-17 | 26.9
2017-08-18 | 26.9
2017-08-19 | 23.7
2017-08-20 | 21.6
2017-08-21 | 21.1
2017-08-22 | 20.4
2017-08-23 | 21.3
2017-08-24 | 22.4
2017-08-25 | 24.3
2017-08-26 | 25.1
2017-08-27 | 26.1
2017-08-28 | 24.2
2017-08-29 | 22.7
2017-08-30 | 23.5
2017-08-31 | 23.8
2017-09-01 | 20.8
2017-09-02 | 19.2
2017-09-03 | 18.5
2017-09-04 | 18.7
2017-09-05 | 20.5
2017-09-06 | 21.2
2017-09-07 | 19.9
2017-09-08 | 19.4
2017-09-09 | 19.5
2017-09-10 | 17.4
2017-09-11 | 19.8
2017-09-12 | 15.9
2017-09-13 | 16.2
2017-09-14 | 17.4
2017-09-15 | 16
2017-09-16 | 16
2017-09-17 | 17.3
2017-09-18 | 15.1
2017-09-19 | 12.2
2017-09-20 | 14.8
2017-09-21 | 14.9
2017-09-22 | 15.7
2017-09-23 | 17.1
2017-09-24 | 15.5
2017-09-25 | 16.3
2017-09-26 | 16.3
2017-09-27 | 17.6
2017-09-28 | 17
2017-09-29 | 16.5
2017-09-30 | 15.9
2017-10-01 | 14.9
2017-10-02 | 15.5
2017-10-03 | 14.2
2017-10-04 | 16
2017-10-05 | 15.9
2017-10-06 | 15.9
2017-10-07 | 12.7
2017-10-08 | 14.5
2017-10-09 | 14.7
2017-10-10 | 15
2017-10-11 | 14.4
2017-10-12 | 15.8
2017-10-13 | 14.9
2017-10-14 | 15.4
2017-10-15 | 15.4
2017-10-16 | 15
2017-10-17 | 14.5
2017-10-18 | 12.7
2017-10-19 | 12.8
2017-10-20 | 12.2
2017-10-21 | 14
2017-10-22 | 13.6
2017-10-23 | 12.1
2017-10-24 | 12.2
2017-10-25 | 11.9
2017-10-26 | 11.7
2017-10-27 | 11.5
2017-10-28 | 9.8
2017-10-29 | 9.5
2017-10-30 | 11.7
2017-10-31 | 10.9
2017-11-01 | 9.9
2017-11-02 | 9.5
2017-11-03 | 11.2
2017-11-04 | 12.4
2017-11-05 | 14.6
2017-11-06 | 12
2017-11-07 | 10.2
2017-11-08 | 10.9
2017-11-09 | 11.1
2017-11-10 | 10.4
2017-11-11 | 7.6
2017-11-12 | 8
2017-11-13 | 8.2
2017-11-14 | 8
2017-11-15 | 7.6
2017-11-16 | 8.3
2017-11-17 | 8.4
2017-11-18 | 7.4
2017-11-19 | 6
2017-11-20 | 5.5
2017-11-21 | 7
2017-11-22 | 6.7
2017-11-23 | 8.3
2017-11-24 | 7.4
2017-11-25 | 9
2017-11-26 | 7.5
2017-11-27 | 3.2
2017-11-28 | 2.8
2017-11-29 | 5.6
2017-11-30 | 5.1
2017-12-01 | 3.7
2017-12-02 | 4.8
2017-12-03 | 1.9
2017-12-04 | 0.1
2017-12-05 | 0.8
2017-12-06 | 0.9
2017-12-07 | 2
2017-12-08 | 3.8
2017-12-09 | 4.2
2017-12-10 | -0.5
2017-12-11 | 6.4
2017-12-12 | 11
2017-12-13 | 6.2
2017-12-14 | 5
2017-12-15 | 7.1
2017-12-16 | 5.5
2017-12-17 | 2.6
2017-12-18 | 0.7
2017-12-19 | 0.8
2017-12-20 | 1.6
2017-12-21 | 1
2017-12-22 | 1.4
2017-12-23 | 2.4
2017-12-24 | 2.4
2017-12-25 | 1.8
2017-12-26 | 5
2017-12-27 | 8.5
2017-12-28 | 6.4
2017-12-29 | 5.1
2017-12-30 | 1.5
2017-12-31 | 2.5
2018-01-01 | 5.4
2018-01-02 | 3.8
2018-01-03 | 2.6
2018-01-04 | 3.9
2018-01-05 | 5.6
2018-01-06 | 8.4
2018-01-07 | 10.4
2018-01-08 | 11.8
2018-01-09 | 12
2018-01-10 | 8.6
2018-01-11 | 7.5
2018-01-12 | 6.3
2018-01-13 | 6.6
2018-01-14 | 4.7
2018-01-15 | 4.7
2018-01-16 | 4.3
2018-01-17 | 5.7
2018-01-18 | 3.6
2018-01-19 | 3.4
2018-01-20 | 4.4
2018-01-21 | 5.3
2018-01-22 | 4.1
2018-01-23 | 4.3
2018-01-24 | 4.6
2018-01-25 | 4
2018-01-26 | 6.4
2018-01-27 | 6.3
2018-01-28 | 7.5
2018-01-29 | 4.5
2018-01-30 | 6.8
2018-01-31 | 6.6
2018-02-01 | 6.8
2018-02-02 | 6.2
2018-02-03 | 4.3
2018-02-04 | 4.5
2018-02-05 | 4.2
2018-02-06 | 4.8
2018-02-07 | 6.1
2018-02-08 | 7.1
2018-02-09 | 6.6
2018-02-10 | 5
2018-02-11 | 3.5
2018-02-12 | 3.7
2018-02-13 | 4.9
2018-02-14 | 2.7
2018-02-15 | 2.3
2018-02-16 | 2.7
2018-02-17 | 5.2
2018-02-18 | 6.1
2018-02-19 | 5.1
2018-02-20 | 3.3
2018-02-21 | 4.6
2018-02-22 | 5.2
2018-02-23 | 5.6
2018-02-24 | 6.6
2018-02-25 | 0.1
2018-02-26 | -1.9
2018-02-27 | -1.7
2018-02-28 | -2
2018-03-01 | -1.8
2018-03-02 | 1.5
2018-03-03 | 3.4
2018-03-04 | 4.8
2018-03-05 | 6.1
2018-03-06 | 5.8
2018-03-07 | 7.3
2018-03-08 | 6.8
2018-03-09 | 7.9
2018-03-10 | 9.3
2018-03-11 | 10
2018-03-12 | 10.5
2018-03-13 | 10.2
2018-03-14 | 10.2
2018-03-15 | 9.3
2018-03-16 | 9.7
2018-03-17 | 8.4
2018-03-18 | 7.7
2018-03-19 | 2.3
2018-03-20 | 4.8
2018-03-21 | 5.6
2018-03-22 | 4.9
2018-03-23 | 5.9
2018-03-24 | 6.5
2018-03-25 | 7.5
2018-03-26 | 9
2018-03-27 | 10.6
2018-03-28 | 10.5
2018-03-29 | 10.8
2018-03-30 | 12.2
2018-03-31 | 11.1
2018-04-01 | 11.8
2018-04-02 | 11.1
2018-04-03 | 12.1
2018-04-04 | 11.6
2018-04-05 | 12.9
2018-04-06 | 13.3
2018-04-07 | 13.1
2018-04-08 | 13
2018-04-09 | 13.7
2018-04-10 | 13.9
2018-04-11 | 13.8
2018-04-12 | 12.9
2018-04-13 | 14
2018-04-14 | 14.9
2018-04-15 | 17.9
2018-04-16 | 17.7
2018-04-17 | 18.5
2018-04-18 | 18.5
2018-04-19 | 19.5
2018-04-20 | 21
2018-04-21 | 19.9
2018-04-22 | 17.6
2018-04-23 | 17.5
2018-04-24 | 18.5
2018-04-25 | 19.3
2018-04-26 | 19
2018-04-27 | 18.5
2018-04-28 | 19.6
2018-04-29 | 19.8
2018-04-30 | 19
2018-05-01 | 16.2
2018-05-02 | 18.8
2018-05-03 | 21.5
2018-05-04 | 17.3
2018-05-05 | 19.8
2018-05-06 | 21.8
2018-05-07 | 21.4
2018-05-08 | 20.6
2018-05-09 | 18.9
2018-05-10 | 19.4
2018-05-11 | 21
2018-05-12 | 21.3
2018-05-13 | 20
2018-05-14 | 16.8
2018-05-15 | 14.3
2018-05-16 | 15.5
2018-05-17 | 17.1
2018-05-18 | 17.6
2018-05-19 | 19.1
2018-05-20 | 20.5
2018-05-21 | 21.9
2018-05-22 | 18.1
2018-05-23 | 19.9
2018-05-24 | 21.1
2018-05-25 | 23
2018-05-26 | 23.6
2018-05-27 | 24.1
2018-05-28 | 24.5
2018-05-29 | 23.5
2018-05-30 | 24.2
2018-05-31 | 24.8
2018-06-01 | 24.5
2018-06-02 | 23.1
2018-06-03 | 23.6
2018-06-04 | 24
2018-06-05 | 22.4
2018-06-06 | 22.8
2018-06-07 | 22.1
2018-06-08 | 21.4
2018-06-09 | 23.9
2018-06-10 | 25.2
2018-06-11 | 25.8
2018-06-12 | 23.6
2018-06-13 | 22.3
2018-06-14 | 22.9
2018-06-15 | 22.5
2018-06-16 | 23.9
2018-06-17 | 25.1
2018-06-18 | 24.4
2018-06-19 | 26
2018-06-20 | 26.8
2018-06-21 | 26
2018-06-22 | 20.5
2018-06-23 | 19.6
2018-06-24 | 20.9
2018-06-25 | 19.2
2018-06-26 | 21.9
2018-06-27 | 20.8
2018-06-28 | 21.2
2018-06-29 | 23.8
2018-06-30 | 24.8
2018-07-01 | 23.6
2018-07-02 | 23.6
2018-07-03 | 24.9
2018-07-04 | 24.6
2018-07-05 | 23.4
2018-07-06 | 23.7
2018-07-07 | 25.1
2018-07-08 | 23.7
2018-07-09 | 23.8
2018-07-10 | 24.6
2018-07-11 | 21.3
2018-07-12 | 23.2
2018-07-13 | 24.3
2018-07-14 | 25.2
2018-07-15 | 24.9
2018-07-16 | 23.6
2018-07-17 | 25.1
2018-07-18 | 25.7
2018-07-19 | 26.3
2018-07-20 | 24.4
2018-07-21 | 23.5
2018-07-22 | 23.3
2018-07-23 | 25
2018-07-24 | 26
2018-07-25 | 27.3
2018-07-26 | 24.8
2018-07-27 | 26
2018-07-28 | 26.1
2018-07-29 | 27.8
2018-07-30 | 28.7
2018-07-31 | 28.8
2018-08-01 | 30
2018-08-02 | 26.8
2018-08-03 | 27.9
2018-08-04 | 28.2
2018-08-05 | 27.7
2018-08-06 | 27.9
2018-08-07 | 27.4
2018-08-08 | 26.9
2018-08-09 | 27
2018-08-10 | 26.5
2018-08-11 | 25.6
2018-08-12 | 25.6
2018-08-13 | 24.2
2018-08-14 | 22.2
2018-08-15 | 24.3
2018-08-16 | 24.6
2018-08-17 | 24.9
2018-08-18 | 25.9
2018-08-19 | 26.4
2018-08-20 | 27.1
2018-08-21 | 27.5
2018-08-22 | 27.4
2018-08-23 | 26.5
2018-08-24 | 23.7
2018-08-25 | 21.6
2018-08-26 | 16.4
2018-08-27 | 18.7
2018-08-28 | 21.9
2018-08-29 | 22.6
2018-08-30 | 23
2018-08-31 | 22
2018-09-01 | 19.9
2018-09-02 | 20.8
2018-09-03 | 20.2
2018-09-04 | 20.9
2018-09-05 | 22.4
2018-09-06 | 22.2
2018-09-07 | 20.8
2018-09-08 | 22.3
2018-09-09 | 22.5
2018-09-10 | 23.2
2018-09-11 | 23.6
2018-09-12 | 23.4
2018-09-13 | 23.4
2018-09-14 | 23.8
2018-09-15 | 21.9
2018-09-16 | 22.4
2018-09-17 | 22.2
2018-09-18 | 22.5
2018-09-19 | 22.8
2018-09-20 | 23.3
2018-09-21 | 23.2
2018-09-22 | 20.7
2018-09-23 | 19.2
2018-09-24 | 19.1
2018-09-25 | 14.8
2018-09-26 | 12.9
2018-09-27 | 14.9
2018-09-28 | 18.4
2018-09-29 | 18.4
2018-09-30 | 14.8
2018-10-01 | 11.1
2018-10-02 | 14.8
2018-10-03 | 13.9
2018-10-04 | 16
2018-10-05 | 16.3
2018-10-06 | 16
2018-10-07 | 17.4
2018-10-08 | 18.1
2018-10-09 | 18.7
2018-10-10 | 18.4
2018-10-11 | 17.7
2018-10-12 | 17.7
2018-10-13 | 17.3
2018-10-14 | 17.4
2018-10-15 | 15.8
2018-10-16 | 15.8
2018-10-17 | 16.5
2018-10-18 | 17.5
2018-10-19 | 17.3
2018-10-20 | 16.3
2018-10-21 | 12.9
2018-10-22 | 11.9
2018-10-23 | 12.8
2018-10-24 | 12.5
2018-10-25 | 13.5
2018-10-26 | 15.2
2018-10-27 | 17
2018-10-28 | 18.1
2018-10-29 | 16.8
2018-10-30 | 14.3
2018-10-31 | 12.5
2018-11-01 | 13.9
2018-11-02 | 14.6
2018-11-03 | 15.9
2018-11-04 | 16.6
2018-11-05 | 15.2
2018-11-06 | 15.9
2018-11-07 | 15.6
2018-11-08 | 13.9
2018-11-09 | 12.4
2018-11-10 | 12.9
2018-11-11 | 14
2018-11-12 | 12.8
2018-11-13 | 13.3
2018-11-14 | 12.9
2018-11-15 | 11
2018-11-16 | 9.8
2018-11-17 | 7.8
2018-11-18 | 6
2018-11-19 | 5.5
2018-11-20 | 6.1
2018-11-21 | 8.1
2018-11-22 | 8.8
2018-11-23 | 9.8
2018-11-24 | 11.8
2018-11-25 | 11.1
2018-11-26 | 9.9
2018-11-27 | 9.9
2018-11-28 | 6.4
2018-11-29 | 3.2
2018-11-30 | 3.8
2018-12-01 | 5.6
2018-12-02 | 6.8
2018-12-03 | 7.7
2018-12-04 | 7.4
2018-12-05 | 7.6
2018-12-06 | 6.7
2018-12-07 | 5.8
2018-12-08 | 8
2018-12-09 | 7.1
2018-12-10 | 3.3
2018-12-11 | 3.4
2018-12-12 | 2
2018-12-13 | 3.5
2018-12-14 | 3.5
2018-12-15 | 1
2018-12-16 | 1.1
2018-12-17 | 4
2018-12-18 | 2.2
2018-12-19 | 2.7
2018-12-20 | 5
2018-12-21 | 1.6
2018-12-22 | 4
2018-12-23 | 5.9
2018-12-24 | 4.7
2018-12-25 | 2.4
2018-12-26 | 3
2018-12-27 | 3
2018-12-28 | 0.3
2018-12-29 | -0.2
2018-12-30 | 2.5
2018-12-31 | 2.5
2019-01-01 | 4
2019-01-02 | 3.1
2019-01-03 | 1.9
2019-01-04 | 0
2019-01-05 | -0.8
2019-01-06 | 0.1
2019-01-07 | 3.7
2019-01-08 | 3.7
2019-01-09 | 0.5
2019-01-10 | 2.4
2019-01-11 | 1.4
2019-01-12 | 1.6
2019-01-13 | 3.1
2019-01-14 | 3.3
2019-01-15 | 3.9
2019-01-16 | 3.4
2019-01-17 | 5.4
2019-01-18 | 6.1
2019-01-19 | 3.7
2019-01-20 | 1.8
2019-01-21 | 2.8
2019-01-22 | 2.5
2019-01-23 | 1.2
2019-01-24 | 4.2
2019-01-25 | 1.2
2019-01-26 | 0.1
2019-01-27 | 1
2019-01-28 | 4.3
2019-01-29 | 3.2
2019-01-30 | 2.5
2019-01-31 | 4.2
2019-02-01 | 6.1
2019-02-02 | 9.2
2019-02-03 | 7
2019-02-04 | 6.2
2019-02-05 | 5
2019-02-06 | 5.2
2019-02-07 | 4.9
2019-02-08 | 6.5
2019-02-09 | 4.9
2019-02-10 | 6.5
2019-02-11 | 6.3
2019-02-12 | 3.5
2019-02-13 | 4.6
2019-02-14 | 4.2
2019-02-15 | 6.1
2019-02-16 | 6.5
2019-02-17 | 6.5
2019-02-18 | 4.1
2019-02-19 | 5.1
2019-02-20 | 7.3
2019-02-21 | 5.6
2019-02-22 | 6
2019-02-23 | 5.6
2019-02-24 | 3.4
2019-02-25 | 6.7
2019-02-26 | 8.8
2019-02-27 | 10.4
2019-02-28 | 8.8
2019-03-01 | 8.8
2019-03-02 | 7.2
2019-03-03 | 8.4
2019-03-04 | 8.7
2019-03-05 | 8.1
2019-03-06 | 9.5
2019-03-07 | 10.9
2019-03-08 | 10.9
2019-03-09 | 10.7
2019-03-10 | 9.7
2019-03-11 | 10
2019-03-12 | 8
2019-03-13 | 6.5
2019-03-14 | 6.2
2019-03-15 | 7.9
2019-03-16 | 9.7
2019-03-17 | 10.3
2019-03-18 | 8
2019-03-19 | 7.3
2019-03-20 | 7.8
2019-03-21 | 9.3
2019-03-22 | 10.8
2019-03-23 | 13.2
2019-03-24 | 13.4
2019-03-25 | 11.3
2019-03-26 | 9.7
2019-03-27 | 9
2019-03-28 | 9.5
2019-03-29 | 10.7
2019-03-30 | 11.2
2019-03-31 | 12.5
2019-04-01 | 15.3
2019-04-02 | 14.7
2019-04-03 | 13.3
2019-04-04 | 12.8
2019-04-05 | 10.4
2019-04-06 | 11.1
2019-04-07 | 10.6
2019-04-08 | 10.9
2019-04-09 | 13
2019-04-10 | 13.5
2019-04-11 | 12.2
2019-04-12 | 10.8
2019-04-13 | 10.8
2019-04-14 | 10.2
2019-04-15 | 12.7
2019-04-16 | 12.8
2019-04-17 | 13.6
2019-04-18 | 15.1
2019-04-19 | 15.7
2019-04-20 | 16.2
2019-04-21 | 15.1
2019-04-22 | 13.9
2019-04-23 | 12.8
2019-04-24 | 15.4
2019-04-25 | 15.4
2019-04-26 | 14.7
2019-04-27 | 13.8
2019-04-28 | 9.8
2019-04-29 | 10.4
2019-04-30 | 12.1
2019-05-01 | 14.7
2019-05-02 | 15.3
2019-05-03 | 12.7
2019-05-04 | 12.9
2019-05-05 | 8.7
2019-05-06 | 12
2019-05-07 | 11.4
2019-05-08 | 12.7
2019-05-09 | 13.6
2019-05-10 | 15.7
2019-05-11 | 16.5
2019-05-12 | 12.9
2019-05-13 | 16
2019-05-14 | 12.6
2019-05-15 | 11.9
2019-05-16 | 14.5
2019-05-17 | 14.9
2019-05-18 | 14
2019-05-19 | 14.8
2019-05-20 | 15.5
2019-05-21 | 15.9
2019-05-22 | 17.5
2019-05-23 | 19
2019-05-24 | 20
2019-05-25 | 19.9
2019-05-26 | 19.8
2019-05-27 | 15.7
2019-05-28 | 17.2
2019-05-29 | 15
2019-05-30 | 15.8
2019-05-31 | 18.6
2019-06-01 | 21.7
2019-06-02 | 23.6
2019-06-03 | 24
2019-06-04 | 24.3
2019-06-05 | 21.8
2019-06-06 | 21
2019-06-07 | 22
2019-06-08 | 22.9
2019-06-09 | 24.7
2019-06-10 | 25
2019-06-11 | 25.3
2019-06-12 | 24.9
2019-06-13 | 25.5
2019-06-14 | 24.7
2019-06-15 | 26.3
2019-06-16 | 26.6
2019-06-17 | 26
2019-06-18 | 25.8
2019-06-19 | 25.3
2019-06-20 | 25.3
2019-06-21 | 25.6
2019-06-22 | 21.3
2019-06-23 | 24.4
2019-06-24 | 26.7
2019-06-25 | 28.5
2019-06-26 | 29.8
2019-06-27 | 30.7
2019-06-28 | 29.8
2019-06-29 | 27.6
2019-06-30 | 27.5
2019-07-01 | 27
2019-07-02 | 28.3
2019-07-03 | 25.1
2019-07-04 | 25.2
2019-07-05 | 26.6
2019-07-06 | 27
2019-07-07 | 24
2019-07-08 | 24.5
2019-07-09 | 23.2
2019-07-10 | 23.4
2019-07-11 | 21.9
2019-07-12 | 22.5
2019-07-13 | 21.7
2019-07-14 | 22
2019-07-15 | 22.3
2019-07-16 | 23.9
2019-07-17 | 24.4
2019-07-18 | 23.8
2019-07-19 | 24.6
2019-07-20 | 25.6
2019-07-21 | 26.3
2019-07-22 | 27.8
2019-07-23 | 28.5
2019-07-24 | 28.7
2019-07-25 | 29.5
2019-07-26 | 27.6
2019-07-27 | 23.3
2019-07-28 | 21.1
2019-07-29 | 25.3
2019-07-30 | 26.6
2019-07-31 | 26.4
2019-08-01 | 26.5
2019-08-02 | 22
2019-08-03 | 23.3
2019-08-04 | 23.5
2019-08-05 | 24.6
2019-08-06 | 24.5
2019-08-07 | 24.1
2019-08-08 | 25.2
2019-08-09 | 26
2019-08-10 | 26.9
2019-08-11 | 27.7
2019-08-12 | 27.4
2019-08-13 | 25.8
2019-08-14 | 22.6
2019-08-15 | 22.6
2019-08-16 | 21.9
2019-08-17 | 22.6
2019-08-18 | 23.4
2019-08-19 | 24.8
2019-08-20 | 25.6
2019-08-21 | 24.8
2019-08-22 | 23.5
2019-08-23 | 24
2019-08-24 | 24.4
2019-08-25 | 24.8
2019-08-26 | 25.2
2019-08-27 | 25.5
2019-08-28 | 25.8
2019-08-29 | 26.1
2019-08-30 | 26.8
2019-08-31 | 26.4
2019-09-01 | 25.8
2019-09-02 | 23.7
2019-09-03 | 21.6
2019-09-04 | 20.8
2019-09-05 | 21.3
2019-09-06 | 18.2
2019-09-07 | 17.7
2019-09-08 | 15.4
2019-09-09 | 15.7
2019-09-10 | 17.5
2019-09-11 | 18.7
2019-09-12 | 20.6
2019-09-13 | 20.9
2019-09-14 | 21.4
2019-09-15 | 21.6
2019-09-16 | 21.2
2019-09-17 | 22.2
2019-09-18 | 19.9
2019-09-19 | 18.1
2019-09-20 | 15.3
2019-09-21 | 14.5
2019-09-22 | 13.4
2019-09-23 | 14.4
2019-09-24 | 17.5
2019-09-25 | 15.6
2019-09-26 | 16.5
2019-09-27 | 16.9
2019-09-28 | 18.9
2019-09-29 | 20.1
2019-09-30 | 19.1
2019-10-01 | 19.5
2019-10-02 | 17.5
2019-10-03 | 13.8
2019-10-04 | 11.9
2019-10-05 | 13.8
2019-10-06 | 13
2019-10-07 | 14
2019-10-08 | 12.4
2019-10-09 | 13.1
2019-10-10 | 14.8
2019-10-11 | 14.3
2019-10-12 | 13.4
2019-10-13 | 13.5
2019-10-14 | 14.9
2019-10-15 | 15.8
2019-10-16 | 15.3
2019-10-17 | 14.3
2019-10-18 | 15.3
2019-10-19 | 16.5
2019-10-20 | 17.2
2019-10-21 | 17
2019-10-22 | 16.6
2019-10-23 | 16.2
2019-10-24 | 16.5
2019-10-25 | 16.1
2019-10-26 | 15.3
2019-10-27 | 13
2019-10-28 | 13.9
2019-10-29 | 13.6
2019-10-30 | 11.7
2019-10-31 | 9.9
2019-11-01 | 9.3
2019-11-02 | 10.1
2019-11-03 | 13.6
2019-11-04 | 12.2
2019-11-05 | 13.5
2019-11-06 | 10.7
2019-11-07 | 9.9
2019-11-08 | 9.5
2019-11-09 | 9.4
2019-11-10 | 7.9
2019-11-11 | 8.4
2019-11-12 | 10.8
2019-11-13 | 9.5
2019-11-14 | 8.8
2019-11-15 | 12.4
2019-11-16 | 11.2
2019-11-17 | 13
2019-11-18 | 9.8
2019-11-19 | 10.3
2019-11-20 | 11.5
2019-11-21 | 10.1
2019-11-22 | 10.9
2019-11-23 | 12
2019-11-24 | 13.7
2019-11-25 | 13.2
2019-11-26 | 9.5
2019-11-27 | 9.7
2019-11-28 | 10.2
2019-11-29 | 9.8
2019-11-30 | 7.5
2019-12-01 | 8
2019-12-02 | 9.5
2019-12-03 | 5.9
2019-12-04 | 3.6
2019-12-05 | 3.3
2019-12-06 | 6.3
2019-12-07 | 5
2019-12-08 | 5.4
2019-12-09 | 6
2019-12-10 | 5.8
2019-12-11 | 2.4
2019-12-12 | 1.8
2019-12-13 | 3.9
2019-12-14 | 3.6
2019-12-15 | 6.3
2019-12-16 | 8.7
2019-12-17 | 11.4
2019-12-18 | 12.5
2019-12-19 | 12.5
2019-12-20 | 11.4
2019-12-21 | 11.8
2019-12-22 | 8.6
2019-12-23 | 7.1
2019-12-24 | 4.6
2019-12-25 | 4.4
2019-12-26 | 5.3
2019-12-27 | 6.6
2019-12-28 | 4.8
2019-12-29 | 2.1
2019-12-30 | 1.2
2019-12-31 | 1.8
2020-01-01 | 3.6
2020-01-02 | 3.4
2020-01-03 | 1.2
2020-01-04 | 2.6
2020-01-05 | 4.3
2020-01-06 | 2.8
2020-01-07 | 1.4
2020-01-08 | 3.6
2020-01-09 | 5.1
2020-01-10 | 2.1
2020-01-11 | 5.4
2020-01-12 | 4.1
2020-01-13 | 3.4
2020-01-14 | 1.7
2020-01-15 | 2.1
2020-01-16 | 3.6
2020-01-17 | 5.5
2020-01-18 | 5.8
2020-01-19 | 6.5
2020-01-20 | 4.7
2020-01-21 | 3.7
2020-01-22 | 2.1
2020-01-23 | 3.3
2020-01-24 | 2.8
2020-01-25 | 6.8
2020-01-26 | 7.7
2020-01-27 | 5.6
2020-01-28 | 6.6
2020-01-29 | 5.1
2020-01-30 | 5.9
2020-01-31 | 5.7
2020-02-01 | 6.6
2020-02-02 | 6.6
2020-02-03 | 6.5
2020-02-04 | 8.4
2020-02-05 | 7.4
2020-02-06 | 5.1
2020-02-07 | 4.3
2020-02-08 | 4.7
2020-02-09 | 4.8
2020-02-10 | 6.4
2020-02-11 | 6.1
2020-02-12 | 6.3
2020-02-13 | 6.8
2020-02-14 | 8.5
2020-02-15 | 7.8
2020-02-16 | 7.3
2020-02-17 | 7.2
2020-02-18 | 9.1
2020-02-19 | 8
2020-02-20 | 6.3
2020-02-21 | 6.3
2020-02-22 | 7.9
2020-02-23 | 6.8
2020-02-24 | 9.2
2020-02-25 | 9.4
2020-02-26 | 8.5
2020-02-27 | 7.2
2020-02-28 | 7.4
2020-02-29 | 7.1
2020-03-01 | 8.2
2020-03-02 | 8
2020-03-03 | 10.7
2020-03-04 | 8.5
2020-03-05 | 7.1
2020-03-06 | 8.1
2020-03-07 | 9.8
2020-03-08 | 7.7
2020-03-09 | 8.4
2020-03-10 | 8.6
2020-03-11 | 9.4
2020-03-12 | 9.9
2020-03-13 | 12
2020-03-14 | 10.8
2020-03-15 | 8.9
2020-03-16 | 8.2
2020-03-17 | 8.8
2020-03-18 | 13.2
2020-03-19 | 13.6
2020-03-20 | 11.9
2020-03-21 | 12.4
2020-03-22 | 9.8
2020-03-23 | 5.8
2020-03-24 | 5.8
2020-03-25 | 5.5
2020-03-26 | 7.7
2020-03-27 | 11.6
2020-03-28 | 12.1
2020-03-29 | 12.6
2020-03-30 | 10.4
2020-03-31 | 7.3
2020-04-01 | 6.4
2020-04-02 | 7.4
2020-04-03 | 8.9
2020-04-04 | 12.7
2020-04-05 | 14.9
2020-04-06 | 15.7
2020-04-07 | 14.6
2020-04-08 | 14.9
2020-04-09 | 14.8
2020-04-10 | 16.5
2020-04-11 | 16.5
2020-04-12 | 15.9
2020-04-13 | 15.3
2020-04-14 | 12.3
2020-04-15 | 10.9
2020-04-16 | 12.3
2020-04-17 | 12.9
2020-04-18 | 14.8
2020-04-19 | 15.9
2020-04-20 | 16.1
2020-04-21 | 16.5
2020-04-22 | 17
2020-04-23 | 16.2
2020-04-24 | 15.7
2020-04-25 | 16.1
2020-04-26 | 16.1
2020-04-27 | 16.3
2020-04-28 | 16.4
2020-04-29 | 14.4
2020-04-30 | 15
2020-05-01 | 15.7
2020-05-02 | 16.4
2020-05-03 | 16.1
2020-05-04 | 15.9
2020-05-05 | 15
2020-05-06 | 16.1
2020-05-07 | 16.4
2020-05-08 | 17.1
2020-05-09 | 18
2020-05-10 | 17.7
2020-05-11 | 17.4
2020-05-12 | 15.9
2020-05-13 | 16.2
2020-05-14 | 19.2
2020-05-15 | 18.9
2020-05-16 | 17.1
2020-05-17 | 20.3
2020-05-18 | 21.4
2020-05-19 | 20.6
2020-05-20 | 19.8
2020-05-21 | 20
2020-05-22 | 19.8
2020-05-23 | 20.3
2020-05-24 | 19.2
2020-05-25 | 18.6
2020-05-26 | 17.4
2020-05-27 | 18.4
2020-05-28 | 18.4
2020-05-29 | 18.4
2020-05-30 | 18.5
2020-05-31 | 18.4
2020-06-01 | 20.9
2020-06-02 | 20.3
2020-06-03 | 20.2
2020-06-04 | 17.2
2020-06-05 | 19.4
2020-06-06 | 20.7
2020-06-07 | 18.9
2020-06-08 | 17.4
2020-06-09 | 18.6
2020-06-10 | 16
2020-06-11 | 17.5
2020-06-12 | 19.3
2020-06-13 | 21.5
2020-06-14 | 20.4
2020-06-15 | 19.6
2020-06-16 | 21.7
2020-06-17 | 21.2
2020-06-18 | 20.6
2020-06-19 | 19.5
2020-06-20 | 21.1
2020-06-21 | 21.9
2020-06-22 | 24.9
2020-06-23 | 25.2
2020-06-24 | 24
2020-06-25 | 21.6
2020-06-26 | 22.9
2020-06-27 | 24.6
2020-06-28 | 25.7
2020-06-29 | 24.6
2020-06-30 | 25.3
2020-07-01 | 25.6
2020-07-02 | 23.8
2020-07-03 | 23.9
2020-07-04 | 23.8
2020-07-05 | 25
2020-07-06 | 26.4
2020-07-07 | 21.7
2020-07-08 | 22.1
2020-07-09 | 24.2
2020-07-10 | 25.2
2020-07-11 | 22.4
2020-07-12 | 21.8
2020-07-13 | 22.3
2020-07-14 | 22.3
2020-07-15 | 22.3
2020-07-16 | 21.9
2020-07-17 | 21.3
2020-07-18 | 21.1
2020-07-19 | 21.8
2020-07-20 | 23.8
2020-07-21 | 24.9
2020-07-22 | 25.6
2020-07-23 | 25.9
2020-07-24 | 20.7
2020-07-25 | 23.2
2020-07-26 | 23.4
2020-07-27 | 25.2
2020-07-28 | 25.9
2020-07-29 | 27.1
2020-07-30 | 28.5
2020-07-31 | 28.9
2020-08-01 | 29.3
2020-08-02 | 26.1
2020-08-03 | 22.5
2020-08-04 | 20.4
2020-08-05 | 21.8
2020-08-06 | 23.8
2020-08-07 | 26.2
2020-08-08 | 26.9
2020-08-09 | 27.1
2020-08-10 | 27.4
2020-08-11 | 26.5
2020-08-12 | 26.4
2020-08-13 | 26.5
2020-08-14 | 22.5
2020-08-15 | 24.7
2020-08-16 | 25.3
2020-08-17 | 22.8
2020-08-18 | 21.8
2020-08-19 | 23.1
2020-08-20 | 24.8
2020-08-21 | 25.8
2020-08-22 | 26
2020-08-23 | 24.8
2020-08-24 | 23.7
2020-08-25 | 22.6
2020-08-26 | 22.9
2020-08-27 | 24.3
2020-08-28 | 24.2
2020-08-29 | 24.7
2020-08-30 | 21.6
2020-08-31 | 17.6
2020-09-01
2020-09-02
2020-09-03
2020-09-04
2020-09-05
2020-09-06
2020-09-07
2020-09-08
2020-09-09
2020-09-10
2020-09-11
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-17
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-22
2020-09-23
2020-09-24
2020-09-25
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-01
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-05
2020-10-06
2020-10-07
2020-10-08
2020-10-09
2020-10-10
2020-10-11
2020-10-12
2020-10-13
2020-10-14
2020-10-15
2020-10-16
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-19
2020-10-20
2020-10-21
2020-10-22
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-27
2020-10-28
2020-10-29
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-03
2020-11-04
2020-11-05
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-09
2020-11-10
2020-11-11
2020-11-12
2020-11-13
2020-11-14
2020-11-15
2020-11-16
2020-11-17
2020-11-18
2020-11-19
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-24
2020-11-25
2020-11-26
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-01
2020-12-02
2020-12-03
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-08
2020-12-09
2020-12-10
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-25
2020-12-26
2020-12-27
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-01 | 5.4435
2021-01-02 | 6.9875
2021-01-03 | 7.15
2021-01-04 | 5.5833
2021-01-05 | 5.3167
2021-01-06 | 5.125
2021-01-07 | 2.5042
2021-01-08 | 3.4833
2021-01-09 | 2.7625
2021-01-10 | 3.9542
2021-01-11 | 1.3833
2021-01-12 | -0.89167
2021-01-13 | -0.075
2021-01-14 | 2.7
2021-01-15 | 2.55
2021-01-16 | 0.19167
2021-01-17 | 0.38333
2021-01-18 | 0.54167
2021-01-19 | -0.525
2021-01-20 | 1.1208
2021-01-21 | 3.6458
2021-01-22 | 7.2083
2021-01-23 | 7.6958
2021-01-24 | 4.5333
2021-01-25 | 2.9625
2021-01-26 | 2.7292
2021-01-27 | -0.32917
2021-01-28 | 0.079167
2021-01-29 | 0.77083
2021-01-30 | 2.725
2021-01-31 | 6.1542
2021-02-01 | 4.5917
2021-02-02 | 6.2542
2021-02-03 | 4.9375
2021-02-04 | 7.3583
2021-02-05 | 8.8708
2021-02-06 | 9.1667
2021-02-07 | 10.8083
2021-02-08 | 9.4042
2021-02-09 | 9.175
2021-02-10 | 9.2292
2021-02-11 | 6.475
2021-02-12 | 1.1875
2021-02-13 | -0.3125
2021-02-14 | 0.43333
2021-02-15 | 0.32083
2021-02-16 | 2.2583
2021-02-17 | 4.0625
2021-02-18 | 7.0958
2021-02-19 | 7.9458
2021-02-20 | 8.7583
2021-02-21 | 9.1
2021-02-22 | 7.8042
2021-02-23 | 7.975
2021-02-24 | 10.6708
2021-02-25 | 12.3
2021-02-26 | 10.7375
2021-02-27 | 10.9167
2021-02-28 | 8.6083
2021-03-01 | 8.0208
2021-03-02 | 9.2958
2021-03-03 | 7.3792
2021-03-04 | 7.5792
2021-03-05 | 9.2625
2021-03-06 | 6.3167
2021-03-07 | 4.575
2021-03-08 | 4.7833
2021-03-09 | 6.6875
2021-03-10 | 7.0333
2021-03-11 | 7.2125
2021-03-12 | 9.2708
2021-03-13 | 8.7125
2021-03-14 | 6.2375
2021-03-15 | 5.3833
2021-03-16 | 7.9208
2021-03-17 | 7.525
2021-03-18 | 6.6583
2021-03-19 | 5.3833
2021-03-20 | 4.5667
2021-03-21 | 4.5917
2021-03-22 | 5.95
2021-03-23 | 8.125
2021-03-24 | 7.8708
2021-03-25 | 8.7583
2021-03-26 | 9.5542
2021-03-27 | 11.6625
2021-03-28 | 12.6167
2021-03-29 | 12.2167
2021-03-30 | 13.7625
2021-03-31 | 15.4
2021-04-01 | 15.275
2021-04-02 | 15.375
2021-04-03 | 13.8625
2021-04-04 | 10.8333
2021-04-05 | 9.5833
2021-04-06 | 7.1292
2021-04-07 | 4.7
2021-04-08 | 6.1667
2021-04-09 | 9.3708
2021-04-10 | 11.275
2021-04-11 | 10.15
2021-04-12 | 11.7167
2021-04-13 | 8
2021-04-14 | 8.9957
2021-04-15 | 8.8625
2021-04-16 | 8.8375
2021-04-17 | 9.8542
2021-04-18 | 10.4042
2021-04-19 | 11.8667
2021-04-20 | 11.4625
2021-04-21 | 12.0833
2021-04-22 | 12.8542
2021-04-23 | 14.0583
2021-04-24 | 14.575
2021-04-25 | 15.1292
2021-04-26 | 13.4625
2021-04-27 | 12.375
2021-04-28 | 13.6625
2021-04-29 | 14.8375
2021-04-30 | 16.5792
2021-05-01 | 16.5042
2021-05-02 | 16.2458
2021-05-03 | 13.275
2021-05-04 | 13.9375
2021-05-05 | 15.2917
2021-05-06 | 12.5042
2021-05-07 | 15.2083
2021-05-08 | 14.2125
2021-05-09 | 15.8583
2021-05-10 | 17.0542
2021-05-11 | 16.7333
2021-05-12 | 14.9958
2021-05-13 | 14.6458
2021-05-14 | 14.275
2021-05-15 | 15.2292
2021-05-16 | 15.5542
2021-05-17 | 15.575
2021-05-18 | 15.8583
2021-05-19 | 13.2
2021-05-20 | 15.0583
2021-05-21 | 16.175
2021-05-22 | 16.6083
2021-05-23 | 17.0292
2021-05-24 | 13.2667
2021-05-25 | 15.9333
2021-05-26 | 16.6583
2021-05-27 | 16.6292
2021-05-28 | 17.7833
2021-05-29 | 17.6917
2021-05-30 | 18.2125
2021-05-31 | 18.3042
2021-06-01 | 18.2042
2021-06-02 | 18.8583
2021-06-03 | 20.1875
2021-06-04 | 21.9917
2021-06-05 | 22.9292
2021-06-06 | 20.9
2021-06-07 | 21.7292
2021-06-08 | 23.7542
2021-06-09 | 24.7875
2021-06-10 | 22.7583
2021-06-11 | 22.525
2021-06-12 | 23.9542
2021-06-13 | 24.1625
2021-06-14 | 23.05
2021-06-15 | 23.2208
2021-06-16 | 23.8292
2021-06-17 | 25.1542
2021-06-18 | 24.8625
2021-06-19 | 25.6
2021-06-20 | 26.2833
2021-06-21 | 26.7292
2021-06-22 | 26.2667
2021-06-23 | 26.0542
2021-06-24 | 26.5042
2021-06-25 | 24.65
2021-06-26 | 24.8
2021-06-27 | 25.75
2021-06-28 | 26.1625
2021-06-29 | 25.4583
2021-06-30 | 24.6167
2021-07-01 | 23.5208
2021-07-02 | 24.2917
2021-07-03 | 24.4917
2021-07-04 | 22.1125
2021-07-05 | 23.25
2021-07-06 | 24.8458
2021-07-07 | 25.9333
2021-07-08 | 26.2208
2021-07-09 | 23.7417
2021-07-10 | 25.6125
2021-07-11 | 26.3625
2021-07-12 | 25.8958
2021-07-13 | 23.8
2021-07-14 | 22.9458
2021-07-15 | 21.325
2021-07-16 | 21.0792
2021-07-17 | 22.9167
2021-07-18 | 25.0792
2021-07-19 | 26.0458
2021-07-20 | 25.2875
2021-07-21 | 25.3917
2021-07-22 | 24.8583
2021-07-23 | 25.0292
2021-07-24 | 25.2958
2021-07-25 | 25.2042
2021-07-26 | 24.7083
2021-07-27 | 22.6875
2021-07-28 | 23.7542
2021-07-29 | 25.4375
2021-07-30 | 26.0792
2021-07-31 | 25.925
2021-08-01 | 23.2875
2021-08-02 | 20.85
2021-08-03 | 22.4583
2021-08-04 | 23.3333
2021-08-05 | 23.15
2021-08-06 | 23.3375
2021-08-07 | 24.4792
2021-08-08 | 25.7
2021-08-09 | 24.725
2021-08-10 | 25.6333
2021-08-11 | 26.7458
2021-08-12 | 27.4458
2021-08-13 | 27.6292
2021-08-14 | 28.1917
2021-08-15 | 28.0792
2021-08-16 | 26.375
2021-08-17 | 22.8333
2021-08-18 | 22.6167
2021-08-19 | 22.8542
2021-08-20 | 23.6958
2021-08-21 | 24.4417
2021-08-22 | 24.8292
2021-08-23 | 21.6458
2021-08-24 | 22.3125
2021-08-25 | 22.0125
2021-08-26 | 20.9667
2021-08-27 | 19.5667
2021-08-28 | 19.2458
2021-08-29 | 18.8458
2021-08-30 | 18.0333
2021-08-31 | 19.3792
2021-09-01 | 20.9417
2021-09-02 | 20.4083
2021-09-03 | 20.7667
2021-09-04 | 20.3417
2021-09-05 | 21.7375
2021-09-06 | 22.15
2021-09-07 | 22.0917
2021-09-08 | 21.95
2021-09-09 | 20.7625
2021-09-10 | 19.6417
2021-09-11 | 19.95
2021-09-12 | 21.6417
2021-09-13 | 22.15
2021-09-14 | 21.6833
2021-09-15 | 21.775
2021-09-16 | 20.95
2021-09-17 | 20.6667
2021-09-18 | 20.6125
2021-09-19 | 18.2792
2021-09-20 | 17.9958
2021-09-21 | 17.325
2021-09-22 | 16.8458
2021-09-23 | 16.7917
2021-09-24 | 18.0292
2021-09-25 | 18.8292
2021-09-26 | 19.2042
2021-09-27 | 19.9958
2021-09-28 | 20.2458
2021-09-29 | 20.4542
2021-09-30 | 18.6875
2021-10-01 | 16.4417
2021-10-02 | 15.8542
2021-10-03 | 17.9083
2021-10-04 | 20.5
2021-10-05 | 20.3792
2021-10-06 | 16.0292
2021-10-07 | 15.2333
2021-10-08 | 15.1708
2021-10-09 | 13.0917
2021-10-10 | 10.9625
2021-10-11 | 13.05
2021-10-12 | 11.1708
2021-10-13 | 11.7042
2021-10-14 | 10.575
2021-10-15 | 10.1667
2021-10-16 | 12.3792
2021-10-17 | 12.8083
2021-10-18 | 11.4917
2021-10-19 | 11.4167
2021-10-20 | 12.3958
2021-10-21 | 13.2875
2021-10-22 | 14.3125
2021-10-23 | 14.65
2021-10-24 | 12.0792
2021-10-25 | 10.6292
2021-10-26 | 11.7042
2021-10-27 | 11.65
2021-10-28 | 11.3875
2021-10-29 | 10.3333
2021-10-30 | 9.2417
2021-10-31 | 9.8542
2021-11-01 | 10.5583
2021-11-02 | 12.1333
2021-11-03 | 11.1292
2021-11-04 | 13.4458
2021-11-05 | 10.1083
2021-11-06 | 10.8583
2021-11-07 | 9.4667
2021-11-08 | 9.7625
2021-11-09 | 10.825
2021-11-10 | 10.3958
2021-11-11 | 11.1792
2021-11-12 | 10.0083
2021-11-13 | 11.1792
2021-11-14 | 12.4667
2021-11-15 | 12.2417
2021-11-16 | 11.1083
2021-11-17 | 10.9792
2021-11-18 | 10.9417
2021-11-19 | 8.5875
2021-11-20 | 5.8375
2021-11-21 | 7.3792
2021-11-22 | 9.975
2021-11-23 | 9.1792
2021-11-24 | 6.0458
2021-11-25 | 5.3208
2021-11-26 | 8.0958
2021-11-27 | 8.9
2021-11-28 | 7.5208
2021-11-29 | 5.1875
2021-11-30 | 2.2583
2021-12-01 | 3.6375
2021-12-02 | 6.625
2021-12-03 | 6.5292
2021-12-04 | 4.1583
2021-12-05 | 5.5625
2021-12-06 | 5.6917
2021-12-07 | 2.8417
2021-12-08 | 2.6458
2021-12-09 | 5.5167
2021-12-10 | 4.65
2021-12-11 | 4.1125
2021-12-12 | 2.5958
2021-12-13 | 3.7708
2021-12-14 | 3.7958
2021-12-15 | 5.2583
2021-12-16 | 4.9208
2021-12-17 | 3.5083
2021-12-18 | 3.9333
2021-12-19 | 1.1667
2021-12-20 | 3.5958
2021-12-21 | 4.2583
2021-12-22 | 4.125
2021-12-23 | 1.7125
2021-12-24 | 2.4792
2021-12-25 | 5.2083
2021-12-26 | 5.6458
2021-12-27 | 5.3292
2021-12-28 | 7.1292
2021-12-29 | 6.0083
2021-12-30 | 4.75
2021-12-31 | 1.925
2022-01-01 | 2.3125
2022-01-02 | 2.5458
2022-01-03 | 5.6583
2022-01-04 | 6.2583
2022-01-05 | 7.45
2022-01-06 | 4.5708
2022-01-07 | 2.7292
2022-01-08 | 0.84583
2022-01-09 | 1.1583
2022-01-10 | 3.2458
2022-01-11 | 2.8958
2022-01-12 | 1.7042
2022-01-13 | 1.0125
2022-01-14 | 1.6208
2022-01-15 | 3.2208
2022-01-16 | 4.1
2022-01-17 | 2.6917
2022-01-18 | 4.2833
2022-01-19 | 3.7
2022-01-20 | 4.1042
2022-01-21 | 2.0833
2022-01-22 | -0.9875
2022-01-23 | 2.3458
2022-01-24 | 2.8583
2022-01-25 | 4.6708
2022-01-26 | 2.85
2022-01-27 | 2.0625
2022-01-28 | 4.9917
2022-01-29 | 3.275
2022-01-30 | 3.4125
2022-01-31 | 2.5208
2022-02-01 | 3.5
2022-02-02 | 5.5458
2022-02-03 | 5.425
2022-02-04 | 5.5875
2022-02-05 | 3.8333
2022-02-06 | 3.2
2022-02-07 | 7.075
2022-02-08 | 3.8625
2022-02-09 | 3.6958
2022-02-10 | 3.6875
2022-02-11 | 6.1958
2022-02-12 | 6.6083
2022-02-13 | 3.4458
2022-02-14 | 2.8958
2022-02-15 | 6.3542
2022-02-16 | 5.7333
2022-02-17 | 6.0958
2022-02-18 | 6.9083
2022-02-19 | 8.3417
2022-02-20 | 9.1667
2022-02-21 | 7.7833
2022-02-22 | 5.3583
2022-02-23 | 6.4083
2022-02-24 | 6.3792
2022-02-25 | 6.3833
2022-02-26 | 6.6167
2022-02-27 | 6.05
2022-02-28 | 5.1958
2022-03-01 | 4.0833
2022-03-02 | 4.2583
2022-03-03 | 5.525
2022-03-04 | 6.9375
2022-03-05 | 5.7083
2022-03-06 | 4.2583
2022-03-07 | 3.3833
2022-03-08 | 4.5083
2022-03-09 | 4.7458
2022-03-10 | 5.7583
2022-03-11 | 5.8417
2022-03-12 | 3.7792
2022-03-13 | 3.0625
2022-03-14 | 5.875
2022-03-15 | 6.9708
2022-03-16 | 9.7708
2022-03-17 | 11.4083
2022-03-18 | 10.9
2022-03-19 | 8.5917
2022-03-20 | 9.0917
2022-03-21 | 8.0125
2022-03-22 | 9.5167
2022-03-23 | 11.4042
2022-03-24 | 11.7
2022-03-25 | 11.5
2022-03-26 | 12.1417
2022-03-27 | 11.1417
2022-03-28 | 8.9792
2022-03-29 | 10.05
2022-03-30 | 10.9583
2022-03-31 | 9.5125
2022-04-01 | 10.1917
2022-04-02 | 7.9625
2022-04-03 | 8.025
2022-04-04 | 7.4542
2022-04-05 | 7.9167
2022-04-06 | 9.6625
2022-04-07 | 10.9125
2022-04-08 | 11.8417
2022-04-09 | 10.0083
2022-04-10 | 8.5333
2022-04-11 | 9.0833
2022-04-12 | 10.9583
2022-04-13 | 12.5083
2022-04-14 | 14.2167
2022-04-15 | 14.4167
2022-04-16 | 15.1792
2022-04-17 | 11.7917
2022-04-18 | 11.6667
2022-04-19 | 12.2708
2022-04-20 | 11.95
2022-04-21 | 10.7292
2022-04-22 | 12.0292
2022-04-23 | 13.2583
2022-04-24 | 13.2583
2022-04-25 | 12.35
2022-04-26 | 13.5333
2022-04-27 | 14.675
2022-04-28 | 15.4792
2022-04-29 | 16.4333
2022-04-30 | 16.3333
2022-05-01 | 16.0542
2022-05-02 | 16.6
2022-05-03 | 17.7167
2022-05-04 | 16.7958
2022-05-05 | 15.2375
2022-05-06 | 14.4875
2022-05-07 | 15.4833
2022-05-08 | 17.6917
2022-05-09 | 19.2625
2022-05-10 | 19.8333
2022-05-11 | 20.1333
2022-05-12 | 20.6333
2022-05-13 | 20.8333
2022-05-14 | 21.625
2022-05-15 | 22.2208
2022-05-16 | 21.1458
2022-05-17 | 21.8875
2022-05-18 | 21.8333
2022-05-19 | 20.4958
2022-05-20 | 19.9625
2022-05-21 | 21.675
2022-05-22 | 22.1708
2022-05-23 | 22.7542
2022-05-24 | 22.7417
2022-05-25 | 21.7417
2022-05-26 | 22.7125
2022-05-27 | 23.3583
2022-05-28 | 19.4708
2022-05-29 | 15.5042
2022-05-30 | 15.7708
2022-05-31 | 19.8667
2022-06-01 | 20.9667
2022-06-02 | 22.9417
2022-06-03 | 22.875
2022-06-04 | 23.7375
2022-06-05 | 24.3708
2022-06-06 | 23.7625
2022-06-07 | 21.7292
2022-06-08 | 22.2167
2022-06-09 | 18.7958
2022-06-10 | 21.9958
2022-06-11 | 23.5792
2022-06-12 | 24.4458
2022-06-13 | 23.6958
2022-06-14 | 24.2125
2022-06-15 | 23.0083
2022-06-16 | 24.2792
2022-06-17 | 25.975
2022-06-18 | 25.9667
2022-06-19 | 24.8083
2022-06-20 | 24.3667
2022-06-21 | 26.2125
2022-06-22 | 24.9292
2022-06-23 | 25.6042
2022-06-24 | 25.5792
2022-06-25 | 25.2
2022-06-26 | 25.8625
2022-06-27 | 26.9167
2022-06-28 | 26.9042
2022-06-29 | 25.0583
2022-06-30 | 25.7208
2022-07-01 | 25.8083
2022-07-02 | 26.8208
2022-07-03 | 27.7833
2022-07-04 | 28.3167
2022-07-05 | 26.0875
2022-07-06 | 25.75
2022-07-07 | 22.5833
2022-07-08 | 22.9042
2022-07-09 | 23.725
2022-07-10 | 24.4667
2022-07-11 | 23.975
2022-07-12 | 24.5792
2022-07-13 | 25.0583
2022-07-14 | 25.25
2022-07-15 | 25.5542
2022-07-16 | 26.6833
2022-07-17 | 26.9625
2022-07-18 | 26.7792
2022-07-19 | 27.1042
2022-07-20 | 27.2333
2022-07-21 | 27.3708
2022-07-22 | 28.8375
2022-07-23 | 28.4292
2022-07-24 | 29.6792
2022-07-25 | 30.225
2022-07-26 | 27.4333
2022-07-27 | 26.7667
2022-07-28 | 26.8375
2022-07-29 | 26.3333
2022-07-30 | 24.2458
2022-07-31 | 25.1583
2022-08-01 | 26.4417
2022-08-02 | 26.2125
2022-08-03 | 27.2458
2022-08-04 | 27.875
2022-08-05 | 28.175
2022-08-06 | 27.1125
2022-08-07 | 24.8208
2022-08-08 | 25.9833
2022-08-09 | 26.15
2022-08-10 | 25.9958
2022-08-11 | 25.8458
2022-08-12 | 23.4625
2022-08-13 | 22.225
2022-08-14 | 23.4708
2022-08-15 | 24.5917
2022-08-16 | 23.7333
2022-08-17 | 25.0625
2022-08-18 | 23.3458
2022-08-19 | 22.9375
2022-08-20 | 24.2125
2022-08-21 | 25.0708
2022-08-22 | 24.7958
2022-08-23 | 24.1917
2022-08-24 | 24.8375
2022-08-25 | 26.15
2022-08-26 | 26.5917
2022-08-27 | 24.8625
2022-08-28 | 24.2875
2022-08-29 | 25.4
2022-08-30 | 25.5208
2022-08-31 | 22.6042
2022-09-01 | 22.175
2022-09-02 | 21.4667
2022-09-03 | 21.2042
2022-09-04 | 22.3792
2022-09-05 | 23.4042
2022-09-06 | 23.575
2022-09-07 | 22.975
2022-09-08 | 21.7042
2022-09-09 | 21.0542
2022-09-10 | 20.8042
2022-09-11 | 20.85
2022-09-12 | 20.8708
2022-09-13 | 21.4125
2022-09-14 | 23.1667
2022-09-15 | 23.325
2022-09-16 | 21.3125
2022-09-17 | 14.5
2022-09-18 | 14.6083
2022-09-19 | 17.375
2022-09-20 | 16.6292
2022-09-21 | 15.2375
2022-09-22 | 14.6083
2022-09-23 | 14.9875
2022-09-24 | 15.3583
2022-09-25 | 16.9167
2022-09-26 | 16.0333
2022-09-27 | 15.7417
2022-09-28 | 14.175
2022-09-29 | 15.9
2022-09-30 | 15.4042
2022-10-01 | 16.7875
2022-10-02 | 16.2583
2022-10-03 | 17.6542
2022-10-04 | 16.6958
2022-10-05 | 16.3375
2022-10-06 | 18
2022-10-07 | 18.1292
2022-10-08 | 16.525
2022-10-09 | 17.3292
2022-10-10 | 16.3917
2022-10-11 | 16.4125
2022-10-12 | 16.3958
2022-10-13 | 15.7375
2022-10-14 | 15.4333
2022-10-15 | 16.4083
2022-10-16 | 17.25
2022-10-17 | 16.2792
2022-10-18 | 15.6042
2022-10-19 | 16.8542
2022-10-20 | 16.6292
2022-10-21 | 16.125
2022-10-22 | 16.7208
2022-10-23 | 16.9208
2022-10-24 | 19.7167
2022-10-25 | 17.5042
2022-10-26 | 16.1625
2022-10-27 | 16.1833
2022-10-28 | 16.025
2022-10-29 | 15.5875
2022-10-30 | 15.3625
2022-10-31 | 15.2333
2022-11-01 | 13.9125
2022-11-02 | 15.4792
2022-11-03 | 15.05
2022-11-04 | 15.4917
2022-11-05 | 12.4917
2022-11-06 | 9.8625
2022-11-07 | 9.75
2022-11-08 | 8.9083
2022-11-09 | 11.4542
2022-11-10 | 12.7417
2022-11-11 | 10.6625
2022-11-12 | 9.9375
2022-11-13 | 11.9583
2022-11-14 | 11.6917
2022-11-15 | 8.9958
2022-11-16 | 11.5375
2022-11-17 | 11.2208
2022-11-18 | 12.0583
2022-11-19 | 9.4208
2022-11-20 | 9.1208
2022-11-21 | 7.4792
2022-11-22 | 8.4917
2022-11-23 | 8.9417
2022-11-24 | 7.025
2022-11-25 | 7.4292
2022-11-26 | 7.9917
2022-11-27 | 5.8792
2022-11-28 | 4.9083
2022-11-29 | 6.1833
2022-11-30 | 4.8458
2022-12-01 | 6.8417
2022-12-02 | 6.825
2022-12-03 | 7.7792
2022-12-04 | 8.4333
2022-12-05 | 9.6292
2022-12-06 | 7.3
2022-12-07 | 5.0833
2022-12-08 | 5.2458
2022-12-09 | 6.2
2022-12-10 | 7.7333
2022-12-11 | 5.2667
2022-12-12 | 1.7583
2022-12-13 | 1.6458
2022-12-14 | 3.8417
2022-12-15 | 4.8083
2022-12-16 | 7.7333
2022-12-17 | 7.5042
2022-12-18 | 4.3083
2022-12-19 | 2.5167
2022-12-20 | 2.275
2022-12-21 | 3.7042
2022-12-22 | 5.6667
2022-12-23 | 7.1292
2022-12-24 | 7.5542
2022-12-25 | 8.6458
2022-12-26 | 9.0417
2022-12-27 | 8.675
2022-12-28 | 8.4208
2022-12-29 | 7.7667
2022-12-30 | 8.6875
2022-12-31 | 8.2375
2023-01-01 | 9.7125
2023-01-02 | 9.7083
2023-01-03 | 10.3375
2023-01-04 | 9.9917
2023-01-05 | 7.725
2023-01-06 | 9.6
2023-01-07 | 8.9625
2023-01-08 | 7.9875
2023-01-09 | 9.975
2023-01-10 | 7.075
2023-01-11 | 5.2417
2023-01-12 | 6.55
2023-01-13 | 5.0958
2023-01-14 | 5.375
2023-01-15 | 5.7542
2023-01-16 | 6.6333
2023-01-17 | 4.6417
2023-01-18 | 4.9292
2023-01-19 | 4.4458
2023-01-20 | 4.3667
2023-01-21 | 2.35
2023-01-22 | 5.1917
2023-01-23 | 7.8458
2023-01-24 | 7.4
2023-01-25 | 6.4167
2023-01-26 | 2.8583
2023-01-27 | 2.1458
2023-01-28 | 2.6708
2023-01-29 | 3.2792
2023-01-30 | 0.98333
2023-01-31 | 1.9333
2023-02-01 | 3.3917
2023-02-02 | 2.1375
2023-02-03 | 3.7208
2023-02-04 | 4.9333
2023-02-05 | 4.9167
2023-02-06 | 2.5083
2023-02-07 | 0.625
2023-02-08 | 0.32083
2023-02-09 | 1.1708
2023-02-10 | 0.54583
2023-02-11 | 1.9625
2023-02-12 | 4.1333
2023-02-13 | 5.4875
2023-02-14 | 4.6375
2023-02-15 | 5.9
2023-02-16 | 4.7042
2023-02-17 | 6.0792
2023-02-18 | 7.7
2023-02-19 | 7.4167
2023-02-20 | 8.8667
2023-02-21 | 6.7875
2023-02-22 | 9.4042
2023-02-23 | 9.1292
2023-02-24 | 6.7792
2023-02-25 | 9.5333
2023-02-26 | 7.0167
2023-02-27 | 5.5792
2023-02-28 | 5.6542
2023-03-01 | 7.1542
2023-03-02 | 8.1458
2023-03-03 | 7.4833
2023-03-04 | 8.1958
2023-03-05 | 7.4708
2023-03-06 | 8.9
2023-03-07 | 8.4792
2023-03-08 | 8.525
2023-03-09 | 11.7042
2023-03-10 | 12.0833
2023-03-11 | 10.9292
2023-03-12 | 9.775
2023-03-13 | 9.2375
2023-03-14 | 11.3417
2023-03-15 | 10.6875
2023-03-16 | 7.525
2023-03-17 | 7.5667
2023-03-18 | 8.1125
2023-03-19 | 8.925
2023-03-20 | 11.0042
2023-03-21 | 11.6625
2023-03-22 | 13.8583
2023-03-23 | 12.3167
2023-03-24 | 12.1792
2023-03-25 | 12.5333
2023-03-26 | 11.1292
2023-03-27 | 9.9042
2023-03-28 | 8.8
2023-03-29 | 10.125
2023-03-30 | 11.2083
2023-03-31 | 12.0042
2023-04-01 | 11.7417
2023-04-02 | 12.8792
2023-04-03 | 11.025
2023-04-04 | 7.425
2023-04-05 | 6.8167
2023-04-06 | 7.5917
2023-04-07 | 8.8875
2023-04-08 | 10.7917
2023-04-09 | 10.9917
2023-04-10 | 10.9125
2023-04-11 | 10.7167
2023-04-12 | 11.2167
2023-04-13 | 9.25
2023-04-14 | 9.625
2023-04-15 | 10.7417
2023-04-16 | 11.2875
2023-04-17 | 13.275
2023-04-18 | 14.5167
2023-04-19 | 14.75
2023-04-20 | 12.1167
2023-04-21 | 14.6375
2023-04-22 | 14.8042
2023-04-23 | 14.9625
2023-04-24 | 13.2625
2023-04-25 | 11.0708
2023-04-26 | 12.0042
2023-04-27 | 14.1583
2023-04-28 | 13.175
2023-04-29 | 14.4667
2023-04-30 | 16.9083
2023-05-01 | 15.8042
2023-05-02 | 13.6667
2023-05-03 | 15.4083
2023-05-04 | 16.4833
2023-05-05 | 17.4917
2023-05-06 | 18.3458
2023-05-07 | 19.125
2023-05-08 | 16.9167
2023-05-09 | 17.4333
2023-05-10 | 13.3208
2023-05-11 | 12.8167
2023-05-12 | 14.1583
2023-05-13 | 14.3
2023-05-14 | 13.5375
2023-05-15 | 16.9542
2023-05-16 | 15.2125
2023-05-17 | 15.5625
2023-05-18 | 15.7875
2023-05-19 | 16.8458
2023-05-20 | 18.8708
2023-05-21 | 22.0042
2023-05-22 | 22.5833
2023-05-23 | 22.0583
2023-05-24 | 20.6125
2023-05-25 | 22.2667
2023-05-26 | 22.725
2023-05-27 | 21.7583
2023-05-28 | 22.0042
2023-05-29 | 22.4708
2023-05-30 | 22.0958
2023-05-31 | 21.1
2023-06-01 | 21.825
2023-06-02 | 22.9083
2023-06-03 | 22.4625
2023-06-04 | 21.0875
2023-06-05 | 18.55
2023-06-06 | 18.95
2023-06-07 | 20.8792
2023-06-08 | 21.8417
2023-06-09 | 21.7167
2023-06-10 | 21.4208
2023-06-11 | 21.9083
2023-06-12 | 23.2833
2023-06-13 | 20.2792
2023-06-14 | 21.5625
2023-06-15 | 22.3792
2023-06-16 | 21.8
2023-06-17 | 21.8208
2023-06-18 | 22.7375
2023-06-19 | 24.175
2023-06-20 | 25.0833
2023-06-21 | 26.0083
2023-06-22 | 26.9042
2023-06-23 | 25.2833
2023-06-24 | 24.5875
2023-06-25 | 25.3417
2023-06-26 | 25.7417
2023-06-27 | 24.075
2023-06-28 | 22.3625
2023-06-29 | 23.2583
2023-06-30 | 22.2875
2023-07-01 | 21.2417
2023-07-02 | 23.6792
2023-07-03 | 22.5708
2023-07-04 | 23.6292
2023-07-05 | 23.325
2023-07-06 | 21.7583
2023-07-07 | 24.1083
2023-07-08 | 24.8167
2023-07-09 | 26.3125
2023-07-10 | 27.2417
2023-07-11 | 27.6208
2023-07-12 | 25.8375
2023-07-13 | 24.3
2023-07-14 | 25.3167
2023-07-15 | 26.0667
2023-07-16 | 27.2583
2023-07-17 | 28.5458
2023-07-18 | 28.7708
2023-07-19 | 26.825
2023-07-20 | 26.6375
2023-07-21 | 23.8583
2023-07-22 | 23.225
2023-07-23 | 24.8292
2023-07-24 | 24.65
2023-07-25 | 22.2167
2023-07-26 | 21.0583
2023-07-27 | 20.4875
2023-07-28 | 22.4792
2023-07-29 | 24.5125
2023-07-30 | 24.2208
2023-07-31 | 24.7625
2023-08-01 | 22.525
2023-08-02 | 23.5542
2023-08-03 | 24.9833
2023-08-04 | 22.2917
2023-08-05 | 18.8125
2023-08-06 | 19.8083
2023-08-07 | 19.9708
2023-08-08 | 19.7208
2023-08-09 | 21.2292
2023-08-10 | 22.5833
2023-08-11 | 23.0083
2023-08-12 | 23.5583
2023-08-13 | 25.5833
2023-08-14 | 25.6958
2023-08-15 | 25.9833
2023-08-16 | 26.3542
2023-08-17 | 25.7292
2023-08-18 | 26.1042
2023-08-19 | 26.6875
2023-08-20 | 27.6167
2023-08-21 | 28.6625
2023-08-22 | 28.3833
2023-08-23 | 28.625
2023-08-24 | 28.8333
2023-08-25 | 27.875
2023-08-26 | 26.9167
2023-08-27 | 25.8875
2023-08-28 | 22.0792
2023-08-29 | 18.5833
2023-08-30 | 17.1542
2023-08-31 | 19.3083
2023-09-01 | 21.6583
2023-09-02 | 22.4875
2023-09-03 | 23.0042
2023-09-04 | 23.5083
2023-09-05 | 22.4292
2023-09-06 | 22
2023-09-07 | 22.7958
2023-09-08 | 22.9167
2023-09-09 | 22.9958
2023-09-10 | 23.0417
2023-09-11 | 22.4083
2023-09-12 | 21.7417
2023-09-13 | 21.925
2023-09-14 | 21.4708
2023-09-15 | 21.6458
2023-09-16 | 20.7875
2023-09-17 | 20.9375
2023-09-18 | 22.2583
2023-09-19 | 20.8708
2023-09-20 | 21.4625
2023-09-21 | 20.775
2023-09-22 | 20.7292
2023-09-23 | 19.4833
2023-09-24 | 18.2
2023-09-25 | 18.8125
2023-09-26 | 20.7708
2023-09-27 | 21.7
2023-09-28 | 20.7583
2023-09-29 | 20.0375
2023-09-30 | 20.4083
2023-10-01 | 20.075
2023-10-02 | 19.7333
2023-10-03 | 19.5833
2023-10-04 | 19.8375
2023-10-05 | 18.8708
2023-10-06 | 18.6083
2023-10-07 | 18.1958
2023-10-08 | 18.4583
2023-10-09 | 19.3917
2023-10-10 | 20.0625
2023-10-11 | 19.2083
2023-10-12 | 18.8125
2023-10-13 | 19.9958
2023-10-14 | 19.0625
2023-10-15 | 15.9583
2023-10-16 | 11.2958
2023-10-17 | 10.4667
2023-10-18 | 9.475
2023-10-19 | 14.1
2023-10-20 | 17.7083
2023-10-21 | 17.6167
2023-10-22 | 16.0667
2023-10-23 | 16.5875
2023-10-24 | 16.6208
2023-10-25 | 15.1417
2023-10-26 | 14.5708
2023-10-27 | 16.5083
2023-10-28 | 14.7167
2023-10-29 | 13.3875
2023-10-30 | 16.3875
2023-10-31 | 15.4458
2023-11-01 | 12.4
2023-11-02 | 13.6208
2023-11-03 | 12.2458
2023-11-04 | 9.8125
2023-11-05 | 12.0833
2023-11-06 | 11.4917
2023-11-07 | 11.5
2023-11-08 | 9.7625
2023-11-09 | 8.8083
2023-11-10 | 10.0958
2023-11-11 | 8.7375
2023-11-12 | 7.4917
2023-11-13 | 7.0833
2023-11-14 | 7.9417
2023-11-15 | 10.3208
2023-11-16 | 8.7167
2023-11-17 | 8.7875
2023-11-18 | 6.6958
2023-11-19 | 6.7292
2023-11-20 | 6.1292
2023-11-21 | 9.225
2023-11-22 | 8.8042
2023-11-23 | 6.8583
2023-11-24 | 4.8333
2023-11-25 | 5.3583
2023-11-26 | 2.8167
2023-11-27 | 3.5458
2023-11-28 | 5.1833
2023-11-29 | 4.7
2023-11-30 | 5.0375
2023-12-01 | 7.0833
2023-12-02 | 10.2167
2023-12-03 | 4.5125
2023-12-04 | 1.0875
2023-12-05 | 4.1583
2023-12-06 | 5.6125
2023-12-07 | 3.85
2023-12-08 | 3.425
2023-12-09 | 5.0292
2023-12-10 | 3.575
2023-12-11 | 4.6375
2023-12-12 | 4.7333
2023-12-13 | 7.3542
2023-12-14 | 5.2458
2023-12-15 | 5.5
2023-12-16 | 3.8333
2023-12-17 | 3.8125
2023-12-18 | 3.475
2023-12-19 | 3.8167
2023-12-20 | 2.9667
2023-12-21 | 3.85
2023-12-22 | 4.8333
2023-12-23 | 3.7042
2023-12-24 | 6.4167
2023-12-25 | 7.2375
2023-12-26 | 8.0667
2023-12-27 | 8.6458
2023-12-28 | 8.3292
2023-12-29 | 5.8875
2023-12-30 | 7.0167
2023-12-31 | 7.15
2024-01-01 | 7.2833
2024-01-02 | 3.8167
2024-01-03 | 6.475
2024-01-04 | 5.5042
2024-01-05 | 8.3917
2024-01-06 | 9.35
2024-01-07 | 9.2292
2024-01-08 | 6.9292
2024-01-09 | 3.1083
2024-01-10 | 1.2394
2024-01-11 | 0.77917
2024-01-12 | 1.6708
2024-01-13 | 0.50833
2024-01-14 | 0.66667
2024-01-15 | 2.5208
2024-01-16 | 2.7542
2024-01-17 | 3.6125
2024-01-18 | 5.6833
2024-01-19 | 5.0125
2024-01-20 | 2.1958
2024-01-21 | 0.59583
2024-01-22 | 0.44167
2024-01-23 | 2.8292
2024-01-24 | 2.9125
2024-01-25 | 4.2875
2024-01-26 | 3.8042
2024-01-27 | 2.8958
2024-01-28 | 3.0667
2024-01-29 | 2.2
2024-01-30 | 2.5625
2024-01-31 | 2.975
2024-02-01 | 1.1708
2024-02-02 | 3.475
2024-02-03 | 4.075
2024-02-04 | 4.3417
2024-02-05 | 4.9792
2024-02-06 | 5.4667
2024-02-07 | 7.7958
2024-02-08 | 8.2625
2024-02-09 | 9.1417
2024-02-10 | 10.75
2024-02-11 | 11.0583
2024-02-12 | 9.4417
2024-02-13 | 8.8375
2024-02-14 | 7.2167
2024-02-15 | 5.8125
2024-02-16 | 4.8583
2024-02-17 | 6.7667
2024-02-18 | 10.6583
2024-02-19 | 10.5083
2024-02-20 | 10.2208
2024-02-21 | 9.4708
2024-02-22 | 8.6917
2024-02-23 | 10.4292
2024-02-24 | 8.3125
2024-02-25 | 8.3583
2024-02-26 | 7.2958
2024-02-27 | 9.7
2024-02-28 | 11.9917
2024-02-29 | 13.1917
2024-03-01 | 11.4625
2024-03-02 | 10.6208
2024-03-03 | 10.9333
2024-03-04 | 11.825
2024-03-05 | 11.6625
2024-03-06 | 10.875
2024-03-07 | 9.8292
2024-03-08 | 7.2875
2024-03-09 | 7.9417
2024-03-10 | 9.45
2024-03-11 | 9.4292
2024-03-12 | 10.5833
2024-03-13 | 11.0417
2024-03-14 | 10.5792
2024-03-15 | 10.9833
2024-03-16 | 12.5083
2024-03-17 | 11.325
2024-03-18 | 11.8833
2024-03-19 | 11.9875
2024-03-20 | 12.65
2024-03-21 | 11.4708
2024-03-22 | 14.0042
2024-03-23 | 12.7958
2024-03-24 | 11.1208
2024-03-25 | 9.4333
2024-03-26 | 9.1167
2024-03-27 | 10.825
2024-03-28 | 8.5292
2024-03-29 | 11.875
2024-03-30 | 15.2458
2024-03-31 | 14.9333
2024-04-01 | 13.7208
2024-04-02 | 12.5292
2024-04-03 | 12.0375
2024-04-04 | 13.7208
2024-04-05 | 15.0125
2024-04-06 | 15.2875
2024-04-07 | 16.0542
2024-04-08 | 16.5333
2024-04-09 | 16.3583
2024-04-10 | 16.2708
2024-04-11 | 17.5667
2024-04-12 | 19.0667
2024-04-13 | 20.4833
2024-04-14 | 19.8208
2024-04-15 | 19.3583
2024-04-16 | 13.6167
2024-04-17 | 10.0083
2024-04-18 | 10.8708
2024-04-19 | 10.5125
2024-04-20 | 10.5333
2024-04-21 | 10.2333
2024-04-22 | 8.8958
2024-04-23 | 8.7958
2024-04-24 | 9.4125
2024-04-25 | 9.5833
2024-04-26 | 10.55
2024-04-27 | 12.5958
2024-04-28 | 15.275
2024-04-29 | 17.8833
2024-04-30 | 19.9042
2024-05-01 | 18.2458
2024-05-02 | 15.2375
2024-05-03 | 13.1583
2024-05-04 | 16.5333
2024-05-05 | 17.7333
2024-05-06 | 17.2125
2024-05-07 | 15.1125
2024-05-08 | 17.0417
2024-05-09 | 18.85
2024-05-10 | 19.8792
2024-05-11 | 20.0417
2024-05-12 | 20.975
2024-05-13 | 19.15
2024-05-14 | 18.1042
2024-05-15 | 15.9292
2024-05-16 | 15.0667
2024-05-17 | 16.7917
2024-05-18 | 18.4
2024-05-19 | 18.5792
2024-05-20 | 19.8
2024-05-21 | 18.3542
2024-05-22 | 17.3042
2024-05-23 | 18.1917
2024-05-24 | 18.2167
2024-05-25 | 18.9333
2024-05-26 | 19.9917
2024-05-27 | 21.2792
2024-05-28 | 19.8583
2024-05-29 | 20.3708
2024-05-30 | 18.1375
2024-05-31 | 17.8667
2024-06-01 | 17.5875
2024-06-02
2024-06-03
2024-06-04
2024-06-05
2024-06-06
2024-06-07
2024-06-08
2024-06-09
2024-06-10
2024-06-11
2024-06-12
2024-06-13
2024-06-14
2024-06-15
2024-06-16
2024-06-17
2024-06-18
2024-06-19
2024-06-20
2024-06-21
2024-06-22
2024-06-23
2024-06-24
2024-06-25
2024-06-26
2024-06-27
2024-06-28
2024-06-29
2024-06-30
2024-07-01
2024-07-02
2024-07-03
2024-07-04
2024-07-05
2024-07-06
2024-07-07
2024-07-08
2024-07-09
2024-07-10
2024-07-11
2024-07-12
2024-07-13
2024-07-14
2024-07-15
2024-07-16
2024-07-17
2024-07-18
2024-07-19
2024-07-20
2024-07-21
2024-07-22
2024-07-23
2024-07-24
2024-07-25
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29
2024-07-30
2024-07-31
2024-08-01
2024-08-02
2024-08-03
2024-08-04
2024-08-05
2024-08-06
2024-08-07
2024-08-08
2024-08-09
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12
2024-08-13
2024-08-14
2024-08-15
2024-08-16
2024-08-17
2024-08-18
2024-08-19
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-22
2024-08-23
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-26
2024-08-27
2024-08-28
2024-08-29
2024-08-30
2024-08-31
2024-09-01
2024-09-02
2024-09-03
2024-09-04
2024-09-05
2024-09-06
2024-09-07
2024-09-08
2024-09-09
2024-09-10
2024-09-11
2024-09-12
2024-09-13
2024-09-14
2024-09-15
2024-09-16
2024-09-17
2024-09-18
2024-09-19
2024-09-20
2024-09-21
2024-09-22
2024-09-23
2024-09-24
2024-09-25
2024-09-26
2024-09-27
2024-09-28
2024-09-29
2024-09-30
2024-10-01
2024-10-02
2024-10-03
2024-10-04
2024-10-05
2024-10-06
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-09
2024-10-10
2024-10-11
2024-10-12
2024-10-13
2024-10-14
2024-10-15
2024-10-16
2024-10-17
2024-10-18
2024-10-19
2024-10-20
2024-10-21
2024-10-22
2024-10-23
2024-10-24
2024-10-25
2024-10-26
2024-10-27
2024-10-28
2024-10-29
2024-10-30
2024-10-31
2024-11-01
2024-11-02
2024-11-03
2024-11-04
2024-11-05
2024-11-06
2024-11-07
2024-11-08
2024-11-09
2024-11-10
2024-11-11
2024-11-12
2024-11-13
2024-11-14
2024-11-15
2024-11-16
2024-11-17
2024-11-18
2024-11-19
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-22
2024-11-23
2024-11-24
2024-11-25
2024-11-26
2024-11-27
2024-11-28
2024-11-29
2024-11-30
2024-12-01
2024-12-02
2024-12-03
2024-12-04
2024-12-05
2024-12-06
2024-12-07
2024-12-08
2024-12-09
2024-12-10
2024-12-11
2024-12-12
2024-12-13
2024-12-14
2024-12-15
2024-12-16
2024-12-17
2024-12-18
2024-12-19
2024-12-20
2024-12-21
2024-12-22
2024-12-23
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-28
2024-12-29
2024-12-30
2024-12-31
2025-01-01
2025-01-02
2025-01-03
2025-01-04
2025-01-05
2025-01-06
2025-01-07
2025-01-08
2025-01-09
2025-01-10
2025-01-11
2025-01-12
2025-01-13
2025-01-14
2025-01-15
2025-01-16
2025-01-17
2025-01-18
2025-01-19
2025-01-20
2025-01-21
2025-01-22
2025-01-23
2025-01-24
2025-01-25
2025-01-26
2025-01-27
2025-01-28
2025-01-29
2025-01-30
2025-01-31
2025-02-01
2025-02-02
2025-02-03
2025-02-04
2025-02-05
2025-02-06
2025-02-07
2025-02-08
2025-02-09
2025-02-10
2025-02-11
2025-02-12
2025-02-13
2025-02-14
2025-02-15
2025-02-16
2025-02-17
2025-02-18
2025-02-19
2025-02-20
2025-02-21
2025-02-22
2025-02-23
2025-02-24
2025-02-25
2025-02-26
2025-02-27
2025-02-28
2025-03-01
2025-03-02
2025-03-03
2025-03-04
2025-03-05
2025-03-06
2025-03-07
2025-03-08
2025-03-09
2025-03-10
2025-03-11
2025-03-12
2025-03-13
2025-03-14
2025-03-15
2025-03-16
2025-03-17
2025-03-18
2025-03-19
2025-03-20
2025-03-21
2025-03-22
2025-03-23
2025-03-24
2025-03-25
2025-03-26
2025-03-27
2025-03-28
2025-03-29
2025-03-30
2025-03-31
2025-04-01
2025-04-02
2025-04-03
2025-04-04
2025-04-05
2025-04-06
2025-04-07
2025-04-08
2025-04-09
2025-04-10
2025-04-11
2025-04-12
2025-04-13
2025-04-14
2025-04-15
2025-04-16
2025-04-17
2025-04-18
2025-04-19
2025-04-20
2025-04-21
2025-04-22
2025-04-23
2025-04-24
2025-04-25
2025-04-26
2025-04-27
2025-04-28
2025-04-29
2025-04-30
2025-05-01
2025-05-02
2025-05-03
2025-05-04
2025-05-05
2025-05-06
2025-05-07
2025-05-08
2025-05-09
2025-05-10
2025-05-11
2025-05-12
2025-05-13
2025-05-14
2025-05-15
2025-05-16
2025-05-17
2025-05-18
2025-05-19
2025-05-20
2025-05-21
2025-05-22
2025-05-23
2025-05-24
2025-05-25
2025-05-26
2025-05-27
2025-05-28
2025-05-29
2025-05-30
2025-05-31
2025-06-01
2025-06-02
2025-06-03
2025-06-04
2025-06-05
2025-06-06
2025-06-07
2025-06-08
2025-06-09
2025-06-10
2025-06-11
2025-06-12
2025-06-13
2025-06-14
2025-06-15
2025-06-16
2025-06-17
2025-06-18
2025-06-19
2025-06-20
2025-06-21
2025-06-22
2025-06-23
2025-06-24
2025-06-25
2025-06-26
2025-06-27
2025-06-28
2025-06-29
2025-06-30
2025-07-01
2025-07-02
2025-07-03
2025-07-04
2025-07-05
2025-07-06
2025-07-07
2025-07-08
2025-07-09
2025-07-10
2025-07-11
2025-07-12
2025-07-13
2025-07-14
2025-07-15
2025-07-16
2025-07-17
2025-07-18
2025-07-19
2025-07-20
2025-07-21
2025-07-22
2025-07-23
2025-07-24
2025-07-25
2025-07-26
2025-07-27
2025-07-28
2025-07-29
2025-07-30
2025-07-31
2025-08-01
2025-08-02
2025-08-03
2025-08-04
2025-08-05
2025-08-06
2025-08-07
2025-08-08
2025-08-09
2025-08-10
2025-08-11
2025-08-12
2025-08-13
2025-08-14
2025-08-15
2025-08-16
2025-08-17
2025-08-18
2025-08-19
2025-08-20
2025-08-21
2025-08-22
2025-08-23
2025-08-24
2025-08-25
2025-08-26
2025-08-27
2025-08-28
2025-08-29
2025-08-30
2025-08-31
2025-09-01
2025-09-02
2025-09-03
2025-09-04
2025-09-05
2025-09-06
2025-09-07
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-10
2025-09-11
2025-09-12
2025-09-13
2025-09-14
2025-09-15
2025-09-16
2025-09-17
2025-09-18
2025-09-19
2025-09-20
2025-09-21
2025-09-22
2025-09-23
2025-09-24
2025-09-25
2025-09-26
2025-09-27
2025-09-28
2025-09-29
2025-09-30
2025-10-01
2025-10-02
2025-10-03
2025-10-04
2025-10-05
2025-10-06
2025-10-07
2025-10-08
2025-10-09
2025-10-10
2025-10-11
2025-10-12
2025-10-13
2025-10-14
2025-10-15
2025-10-16
2025-10-17
2025-10-18
2025-10-19
2025-10-20
2025-10-21
2025-10-22
2025-10-23
2025-10-24
2025-10-25
2025-10-26
2025-10-27
2025-10-28
2025-10-29
2025-10-30
2025-10-31
2025-11-01
2025-11-02
2025-11-03
2025-11-04
2025-11-05
2025-11-06
2025-11-07
2025-11-08
2025-11-09
2025-11-10
2025-11-11
2025-11-12
2025-11-13
2025-11-14
2025-11-15
2025-11-16
2025-11-17
2025-11-18
2025-11-19
2025-11-20
2025-11-21
2025-11-22
2025-11-23
2025-11-24
2025-11-25
2025-11-26
2025-11-27
2025-11-28
2025-11-29
2025-11-30
2025-12-01
2025-12-02
2025-12-03
2025-12-04
2025-12-05
2025-12-06
2025-12-07
2025-12-08
2025-12-09
2025-12-10
2025-12-11
2025-12-12
2025-12-13
2025-12-14
2025-12-15
2025-12-16
2025-12-17
2025-12-18
2025-12-19
2025-12-20
2025-12-21
2025-12-22
2025-12-23
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-27
2025-12-28
2025-12-29
2025-12-30
2025-12-31
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-03
2026-01-04
2026-01-05
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09
2026-01-10
2026-01-11
2026-01-12
2026-01-13
2026-01-14
2026-01-15
2026-01-16
2026-01-17
2026-01-18
2026-01-19
2026-01-20
2026-01-21
2026-01-22
2026-01-23
2026-01-24
2026-01-25
2026-01-26
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31
2026-02-01
2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25
2026-07-26
2026-07-27
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05
2026-08-06
2026-08-07
2026-08-08
2026-08-09
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19
2026-08-20
2026-08-21
2026-08-22
2026-08-23
2026-08-24
2026-08-25
2026-08-26
2026-08-27
2026-08-28
2026-08-29
2026-08-30
2026-08-31
2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-06
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-13
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-19
2026-09-20
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-26
2026-09-27
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-04
2026-10-05
2026-10-06
Formulas:
Giorno = INDEX(B8:B5735,[Riga 1])
Inserire in questa colonna le temperature medie giornaliere sulle 24 ore della località ove si trova l'edificio

## Fatture_gas_input
Acronymes
Fatture del gas | [34 empty] | H | Periodo di riscaldamento
Potere calorifico del gas | kWh/m³ | 9.45 | [32 empty] | NH | Periodo di non riscaldamento
Fattore di normalizzazione |  | 1.02 | [32 empty] | HNH | Periodo incerto
Inizio intervento |  | 2016-07-30 |  |  |  |  | Livello di confidenza
Fine intervento |  | 2017-06-01 |  |  |  |  | 90% | [27 empty] | OSS | Periodo di osservazione
|  | Mese | Giorno | Durata H | Durata NH | [29 empty] | REND | Periodo di rendicontazione
Inizio riscaldamento |  | 10 | 15 | 182 | 183 | [22 empty] | -
Fine riscaldamento |  | 4 | 15 | [6 empty] | Cambio |  | Calcolo della temperature media
|  | LETTURE | [7 empty] | contatore | [13 empty] | Identificazione | [7 empty] | Puntatori
Descrizione | Data lettura iniziale | Lettura iniziale | Data lettura finale | Lettura finale | Consumo | Costo | Prezzo specifico | Rimuovi da analisi | Esiste? | Lettura finale | Potenza media | Num giorni | Somma t giorni intermedi | Somma estremi | Temperatura media | Determinazione tipo periodo |  |  |  | Osservazione rendicontaz. |  | Osservazione |  | Rendicontazione |  |  |  | Osservazione |  |  |  | Rendicontazione
|  | m³ |  | m³ | Sm³ | € | €/m³ |  |  |  | kW | gg | °C | °C | °C | Tipo inizio | Tipo fine | Preliminare | Effettivo |  | H | NH | HNH | H | NH | HNH |  | H | NH | HNH | Tutti | H | NH | HNH
Mai | 2014-04-30 | 37477 | 2014-05-31 | 38988 | 1541.22 | 1311.01 | 0.85063 |  | TRUE |  | 19.9675 | 31 | 525.8 | 33.7 | 17.5048 | NH | NH | NH | NH | OSS | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 7 | 1 | 6 | 50 | 55 | 50 | 54
Juin | 2014-05-31 | 38988 | 2014-06-30 | 40271 | 1308.66 | 1081.45 | 0.82638 |  | TRUE |  | 17.5197 | 30 | 650.5 | 38 | 22.3167 | NH | NH | NH | NH | OSS | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 2 | 8 | 2 | 12 | 51 | 56 | 51 | 60
Juillet | 2014-06-30 | 40271 | 2014-07-31 | 41573 | 1328.04 | 1012.98 | 0.76276 |  | TRUE |  | 17.2056 | 31 | 676.2 | 42.8 | 22.5032 | NH | NH | NH | NH | OSS | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 3 | 9 | 3 | 18 | 52 | 57 | 52 | 66
Août | 2014-07-31 | 41573 | 2014-08-31 | 42876 | 1329.06 | 979.25 | 0.7368 |  | TRUE |  | 17.2188 | 31 | 649.7 | 44.3 | 21.6726 | NH | NH | NH | NH | OSS | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 4 | 10 | 4 | 24 | 53 | 58 | 53 | 69
Septembre | 2014-08-31 | 42876 | 2014-09-30 | 44238 | 1389.24 | 1098.94 | 0.79104 |  | TRUE |  | 18.5985 | 30 | 535.8 | 40.7 | 18.5383 | NH | NH | NH | NH | OSS | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 5 | 11 | 5 | - | 54 | 59 | 61 | -
Octobre | 2014-09-30 | 44238 | 2014-10-31 | 46613 | 2422.5 | 1874.98 | 0.77399 |  | TRUE |  | 31.3851 | 31 | 476.2 | 28.8 | 15.8258 | NH | H | HNH | HNH | OSS | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 6 | 19 | 13 | - | 55 | 67 | 62 | -
Novembre | 2014-10-31 | 46613 | 2014-11-30 | 51363 | 4845 | 3911.17 | 0.80726 |  | TRUE |  | 64.8624 | 30 | 339.7 | 22.5 | 11.6983 | H | H | H | H | OSS | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 7 | 20 | 14 | - | 56 | 68 | 63 | -
Décembre | 2014-11-30 | 51363 | 2014-12-31 | 58799 | 7584.72 | 5837.6 | 0.76965 |  | TRUE |  | 98.2649 | 31 | 181 | 11.4 | 6.0226 | H | H | H | H | OSS | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 8 | 21 | 15 | - | 57 | - | 64 | -
Janvier | 2014-12-31 | 58799 | 2015-01-31 | 66815 | 8176.32 | 6552.81 | 0.80144 |  | TRUE |  | 105.9295 | 31 | 118.8 | 2.2 | 3.8677 | H | H | H | H | OSS | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 9 | 22 | 16 | - | 58 | - | 65 | -
Février | 2015-01-31 | 66815 | 2015-02-28 | 73731 | 7054.32 | 5654.99 | 0.80164 |  | TRUE |  | 101.1854 | 28 | 140.7 | 11.1 | 5.2232 | H | H | H | H | OSS | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 10 | 23 | 25 | - | 59 | - | 70 | -
Mars | 2015-02-28 | 73731 | 2015-03-31 | 79394 | 5776.26 | 4828.55 | 0.83593 |  | TRUE |  | 74.8352 | 31 | 273.8 | 20.5 | 9.1629 | H | H | H | H | OSS | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 11 | - | 26 | - | 60 | - | - | -
Avril | 2015-03-31 | 79394 | 2015-04-30 | 82476 | 3143.64 | 2357.88 | 0.75005 |  | TRUE |  | 42.0855 | 30 | 376.5 | 26.3 | 12.9883 | H | NH | HNH | HNH | OSS | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 12 | - | - | - | 61 | - | - | -
Mai | 2015-04-30 | 82476 | 2015-05-31 | 83749 | 1298.46 | 1097.93 | 0.84556 |  | TRUE |  | 16.8224 | 31 | 552.9 | 33.8 | 18.3806 | NH | NH | NH | NH | OSS | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 13 | - | - | - | 62 | - | - | -
Juin | 2015-05-31 | 83749 | 2015-06-30 | 84827 | 1099.56 | 871.25 | 0.79236 |  | TRUE |  | 14.7204 | 30 | 650.6 | 44.2 | 22.4233 | NH | NH | NH | NH | OSS | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 14 | - | - | - | 63 | - | - | -
Juillet | 2015-06-30 | 84827 | 2015-07-31 | 85810 | 1002.66 | 787.46 | 0.78537 |  | TRUE |  | 12.9901 | 31 | 796.9 | 46.3 | 26.4532 | NH | NH | NH | NH | OSS | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 15 | - | - | - | 64 | - | - | -
Août | 2015-07-31 | 85810 | 2015-08-31 | 87292 | 1511.64 | 1173.4 | 0.77624 |  | TRUE |  | 19.5843 | 31 | 733.3 | 46.9 | 24.4113 | NH | NH | NH | NH | OSS | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 16 | - | - | - | 65 | - | - | -
Septembre | 2015-08-31 | 87292 |  |  |  | 39.43 |  | TRUE | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 17 | - | - | - | 66 | - | - | -
Octobre | 2015-09-30 | 87292 | 2015-10-31 | 88990 | 1731.96 | 1377.22 | 0.79518 |  | TRUE |  | 22.4387 | 31 | 419 | 27.6 | 13.9613 | NH | H | HNH | HNH | OSS | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 18 | - | - | - | 67 | - | - | -
Novembre | 2015-10-31 | 88990 | 2015-11-30 | 4378 | 6840.12 | 6003.7 | 0.87772 |  | TRUE | 91318 | 91.5721 | 30 | 245.8 | 16.3 | 8.465 | H | H | H | H | OSS | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 19 | - | - | - | 68 | - | - | -
Décembre | 2015-11-30 | 4378 | 2015-12-31 | 11824 | 7594.92 | 5909.96 | 0.77815 |  | TRUE |  | 98.3971 | 31 | 137.5 | 4.2 | 4.5032 | H | H | H | H | OSS | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 20 | - | - | - | 69 | - | - | -
Janvier | 2015-12-31 | 11824 | 2016-01-31 | 19962 | 8300.76 | 6128.37 | 0.73829 |  | TRUE |  | 107.5417 | 31 | 85.5 | 7.7 | 2.8823 | H | H | H | H | OSS | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 21 | - | - | - | 70 | - | - | -
Février | 2016-01-31 | 19962 | 2016-02-29 | 26241 | 6404.58 | 4712.71 | 0.73583 |  | TRUE |  | 88.6979 | 29 | 197.4 | 16.2 | 7.0862 | H | H | H | H | OSS | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 22 | - | - | - | - | - | - | -
Mars | 2016-02-29 | 26241 | 2016-03-31 | 31638 | 5504.94 | 4062.61 | 0.73799 |  | TRUE |  | 71.32 | 31 | 275.4 | 23.7 | 9.2661 | H | H | H | H | OSS | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 23 | - | - | - | - | - | - | -
Avril | 2016-03-31 | 31638 | 2016-04-30 | 33750 | 2154.24 | 1444.79 | 0.67067 |  | TRUE |  | 28.8399 | 30 | 402.9 | 27.3 | 13.885 | H | NH | HNH | HNH | OSS | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 24 | - | - | - | - | - | - | -
Mai | 2016-04-30 | 33750 | 2016-05-31 | 34841 | 1112.82 | 762.23 | 0.68495 |  | TRUE |  | 14.4173 | 31 | 495.4 | 30 | 16.4645 | NH | NH | NH | NH | OSS | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 25 | - | - | - | - | - | - | -
Juin | 2016-05-31 | 34841 | 2016-06-30 | 35767 | 944.52 | 652.37 | 0.69069 |  | TRUE |  | 12.6448 | 30 | 609.1 | 41.5 | 20.995 | NH | NH | NH | NH | OSS | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 26 | - | - | - | - | - | - | -
Juillet | 2016-06-30 | 35767 | 2016-07-31 | 36589 | 838.44 | 594.38 | 0.70891 |  | TRUE |  | 10.8625 | 31 | 731.4 | 48.5 | 24.3758 | NH | NH | NH | NH |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 27 | - | - | - | - | - | - | -
Août | 2016-07-31 | 36589 | [6 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 28 | - | - | - | - | - | - | -
Septembre | 2016-08-31 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 29 | - | - | - | - | - | - | -
Octobre | 2016-09-30 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 30 | - | - | - | - | - | - | -
Novembre | 2016-10-31 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 31 | - | - | - | - | - | - | -
Décembre | 2016-11-30 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 32 | - | - | - | - | - | - | -
Janvier | 2016-12-31 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 33 | - | - | - | - | - | - | -
Février | 2017-01-31 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 34 | - | - | - | - | - | - | -
Mars | 2017-02-28 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 35 | - | - | - | - | - | - | -
Avril | 2017-03-31 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 36 | - | - | - | - | - | - | -
Mai | 2017-04-30 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 37 | - | - | - | - | - | - | -
Juin | 2017-05-31 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 38 | - | - | - | - | - | - | -
Juillet | 2017-06-30 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 39 | - | - | - | - | - | - | -
Août | 2017-07-31 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 40 | - | - | - | - | - | - | -
Septembre | 2017-08-31 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 41 | - | - | - | - | - | - | -
Octobre | 2017-09-30 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 42 | - | - | - | - | - | - | -
Novembre | 2017-10-31 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 43 | - | - | - | - | - | - | -
Décembre | 2017-11-30 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 44 | - | - | - | - | - | - | -
Janvier | 2017-12-31 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 45 | - | - | - | - | - | - | -
Février | 2018-01-31 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 46 | - | - | - | - | - | - | -
Mars | 2018-02-28 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 47 | - | - | - | - | - | - | -
Avril | 2018-03-31 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 48 | - | - | - | - | - | - | -
Mai | 2018-04-30 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 49 | - | - | - | - | - | - | -
Juin | 2018-05-31 | 114166 | 2018-06-30 | 115233 | 1088.34 | 782.49 | 0.71898 |  | TRUE |  | 14.5702 | 30 | 670.2 | 49.6 | 23.1667 | NH | NH | NH | NH | REND | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 50 | - | - | - | - | - | - | -
Juillet | 2018-06-30 | 115233 | 2018-07-31 | 116260 | 1047.54 | 817.19 | 0.7801 |  | TRUE |  | 13.5716 | 31 | 743.5 | 53.6 | 24.8484 | NH | NH | NH | NH | REND | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 51 | - | - | - | - | - | - | -
Août | 2018-07-31 | 116260 | 2018-08-31 | 117287 | 1047.54 | 817.19 | 0.7801 |  | TRUE |  | 13.5716 | 31 | 756.4 | 50.8 | 25.2194 | NH | NH | NH | NH | REND | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 52 | - | - | - | - | - | - | -
Septembre | 2018-08-31 | 117287 | 2018-09-30 | 118446 | 1182.18 | 907.07 | 0.76729 |  | TRUE |  | 15.8264 | 30 | 606.1 | 36.8 | 20.8167 | NH | NH | NH | NH | REND | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 53 | - | - | - | - | - | - | -
Octobre | 2018-09-30 | 118446 | 2018-10-31 | 120092 | 1678.92 | 1350.72 | 0.80452 |  | TRUE |  | 21.7515 | 31 | 475 | 27.3 | 15.7629 | NH | H | HNH | HNH | REND | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 54 | - | - | - | - | - | - | -
Novembre | 2018-10-31 | 120092 | 2018-11-30 | 123773 | 3754.62 | 3964.45 | 1.0559 |  | TRUE |  | 50.265 | 30 | 325.1 | 16.3 | 11.1083 | H | H | H | H | REND | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 55 | - | - | - | - | - | - | -
Décembre | 2018-11-30 | 123773 | 2018-12-31 | 130054 | 6406.62 | 5026.78 | 0.78462 |  | TRUE |  | 83.0019 | 31 | 121.6 | 6.3 | 4.0242 | H | H | H | H | REND | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 56 | - | - | - | - | - | - | -
Janvier | 2018-12-31 | 130054 | 2019-01-31 | 136813 | 6894.18 | 5554.65 | 0.8057 |  | TRUE |  | 89.3185 | 31 | 75.3 | 6.7 | 2.5371 | H | H | H | H | REND | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 57 | - | - | - | - | - | - | -
Février | 2019-01-31 | 136813 | 2019-02-28 | 141809 | 5095.92 | 4085.76 | 0.80177 |  | TRUE |  | 73.0946 | 28 | 162.2 | 13 | 6.025 | H | H | H | H | REND | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 58 | - | - | - | - | - | - | -
Mars | 2019-02-28 | 141809 | 2019-03-19 | 144248 | 2487.78 | 0 | 0 |  | TRUE |  | 52.5871 | 19 | 159.5 | 16.1 | 8.8184 | H | H | H | H | REND | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 59 | - | - | - | - | - | - | -
Avril | 2019-03-19 | 144248 | 2019-04-30 | 148170 | 4000.44 | 2971.79 | 0.74287 |  | TRUE |  | 38.2542 | 42 | 505.4 | 19.4 | 12.2643 | H | NH | HNH | HNH | REND | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 60 | - | - | - | - | - | - | -
Mai | 2019-04-30 | 148170 | 2019-05-31 | 150481 | 2357.22 | 1712.54 | 0.72651 |  | TRUE |  | 30.5393 | 31 | 449.1 | 30.7 | 14.9823 | NH | NH | NH | NH | REND | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 61 | - | - | - | - | - | - | -
Juin | 2019-05-31 | 150481 | 2019-06-30 | 151561 | 1101.6 | 825.53 | 0.74939 |  | TRUE |  | 14.7477 | 30 | 731.1 | 46.1 | 25.1383 | NH | NH | NH | NH | REND | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 62 | - | - | - | - | - | - | -
Juillet | 2019-06-30 | 151561 | 2019-07-31 | 152518 | 976.14 | 684.3 | 0.70103 |  | TRUE |  | 12.6465 | 31 | 751.7 | 53.9 | 25.1177 | NH | NH | NH | NH | REND | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 63 | - | - | - | - | - | - | -
Août | 2019-07-31 | 152518 | 2019-08-31 | 153452 | 952.68 | 724.23 | 0.7602 |  | TRUE |  | 12.3426 | 31 | 741.9 | 52.8 | 24.7839 | NH | NH | NH | NH | REND | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 64 | - | - | - | - | - | - | -
Septembre | 2019-08-31 | 153452 | 2019-09-30 | 154451 | 1018.98 | 750.75 | 0.73677 |  | TRUE |  | 13.6416 | 30 | 545.4 | 45.5 | 18.9383 | NH | NH | NH | NH | REND | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 65 | - | - | - | - | - | - | -
Octobre | 2019-09-30 | 154451 | 2019-10-31 | 155936 | 1514.7 | 1078.11 | 0.71176 |  | TRUE |  | 19.6239 | 31 | 444.2 | 29 | 14.7968 | NH | H | HNH | HNH | REND | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 66 | - | - | - | - | - | - | -
Novembre | 2019-10-31 | 155936 | 2019-11-30 | 160040 | 4186.08 | 2973.12 | 0.71024 |  | TRUE |  | 56.0411 | 30 | 310.9 | 17.4 | 10.6533 | H | H | H | H | REND | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 67 | - | - | - | - | - | - | -
Décembre | 2019-11-30 | 160040 | 2019-12-31 | 165909 | 5986.38 | 4227.77 | 0.70623 |  | TRUE |  | 77.5574 | 31 | 189.8 | 9.3 | 6.2726 | H | H | H | H | REND | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 68 | - | - | - | - | - | - | -
Janvier | 2019-12-31 | 165909 | 2020-04-30 | 175350 | 9629.82 | 6820 | 0.70822 |  | TRUE |  | 31.9634 | 121 | 1039.4 | 16.8 | 8.6595 | H | NH | HNH | HNH | REND | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 69 | - | - | - | - | - | - | -
Mai | 2020-04-30 | 175350 | 2020-05-31 | 176729 | 1406.58 | 1010.84 | 0.71865 |  | TRUE |  | 18.2232 | 31 | 540.2 | 33.4 | 17.9645 | NH | NH | NH | NH | REND | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 70 | - | - | - | - | - | - | -
Juin | 2020-05-31 | 176729 | [6 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 71 | - | - | - | - | - | - | -
Juillet | 2020-06-30 | [7 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 72 | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 73 | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 74 | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 75 | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 76 | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 77 | - | - | - | - | - | - | -
a
Note on C4: Laurent Socal: 1,02 se letture al contatore 200 mbar 1,00 se Sm³ da bolletta

## Oss_H
PERIODO DI OSSERVAZIONE | [12 empty] | Colonne ausiliarie per grafico
Interpolazione dati H
[5 empty] | X-Xm | Y-Ym |  |  |  |  | Residui | Residui²
Esiste | Indice | Mese | X | Y | Dx | Dy | Dx x Dy | Dx² | Dy² | Y' | Y-Y' | (Y-Y')²
|  |  | °C | kW | [8 empty] | X | Y
TRUE | 7 | Novembre | 11.6983 | 64.8624 | 4.8806 | -25.3982 | -123.9578 | 23.82 | 645.0683 | 65.3407 | -0.47824 | 0.22871 | 11.6983 | 64.8624
TRUE | 8 | Décembre | 6.0226 | 98.2649 | -0.79518 | 8.0043 | -6.3649 | 0.63231 | 64.069 | 94.3208 | 3.9442 | 15.5565 | 6.0226 | 98.2649
TRUE | 9 | Janvier | 3.8677 | 105.9295 | -2.95 | 15.6689 | -46.2234 | 8.7026 | 245.5135 | 105.3233 | 0.60623 | 0.36752 | 3.8677 | 105.9295
TRUE | 10 | Février | 5.2232 | 101.1854 | -1.5945 | 10.9248 | -17.42 | 2.5426 | 119.3506 | 98.4023 | 2.7831 | 7.7457 | 5.2232 | 101.1854
TRUE | 11 | Mars | 9.1629 | 74.8352 | 2.3451 | -15.4255 | -36.1749 | 5.4997 | 237.9447 | 78.2864 | -3.4513 | 11.9113 | 9.1629 | 74.8352
TRUE | 19 | Novembre | 8.465 | 91.5721 | 1.6472 | 1.3115 | 2.1603 | 2.7134 | 1.72 | 81.8499 | 9.7222 | 94.5212 | 8.465 | 91.5721
TRUE | 20 | Décembre | 4.5032 | 98.3971 | -2.3145 | 8.1365 | -18.8321 | 5.3571 | 66.2019 | 102.0785 | -3.6814 | 13.5529 | 4.5032 | 98.3971
TRUE | 21 | Janvier | 2.8823 | 107.5417 | -3.9355 | 17.2811 | -68.0097 | 15.4882 | 298.6354 | 110.3551 | -2.8134 | 7.9152 | 2.8823 | 107.5417
TRUE | 22 | Février | 7.0862 | 88.6979 | 0.26845 | -1.5627 | -0.41951 | 0.072064 | 2.4421 | 88.89 | -0.19204 | 0.036879 | 7.0862 | 88.6979
TRUE | 23 | Mars | 9.2661 | 71.32 | 2.4484 | -18.9406 | -46.3735 | 5.9945 | 358.7457 | 77.7594 | -6.4393 | 41.465 | 9.2661 | 71.32
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
Numero dati |  | 10
Somma |  |  |  |  | 8.4377e-15 | -7.1054e-14 | -361.6155 | 70.8224 | 2039.691 |  | -1.1369e-13 | 193.3009
Media |  |  | 6.8178 | 90.2606 | [5 empty] | 90.2606 |  | 19.3301
Coefficienti della retta di regressione |  |  |  | Y = a X + b
a | kW/°C | -5.1059
b | kW | 125.0718
Coefficienti di correlazione
R |  | -0.95144
R² |  | 0.90523
Rumore | [7 empty] | Livello di confidenza |  |  | 90%
Varianza |  |  |  |  | σ² | 19.3301 |  | Statistica T |  |  | 1.8331
Deviazione standard |  |  |  |  | σ | 4.3966 |  | Errore medio |  | kWh | 2.5486
Coefficiente di variazione CVRMSE |  |  |  |  | σ/Ym | 4.871% |  |  |  | % | 2.824%
Equazioni utilizzate
Testi per il grafico
Potenza [kW]
Temperatura esterna [°C]
Résidui in funzione di X
𝑎=(∑24_(𝑗=1)^𝑁▒[(𝑥_𝑖−𝑥_𝑚 )∙(𝑦_𝑖−𝑦_𝑚 )] )/(∑_(𝑗=1)^𝑁▒(𝑥_𝑖−𝑥_𝑚 )^2 )
𝑏=𝑦_𝑚−𝑎∙𝑥_𝑚
𝑅=(∑24_(𝑗=1)^𝑁▒[(𝑥_𝑖−𝑥_𝑚 )∙(𝑦_𝑖−𝑦_𝑚 )] )/√(∑_(𝑗=1)^𝑁▒(𝑥_𝑖−𝑥_𝑚 )^2 ∙∑_(𝑗=1)^𝑁▒(𝑦_𝑖−𝑦_𝑚 )^2 )

## Oss_NH
PERIODO DI OSSERVAZIONE | [12 empty] | Colonne ausiliarie per grafico
Interpolazione dati NH
[5 empty] | X-Xm | Y-Ym |  |  |  |  | Residui | Residui²
Esiste | Indice | Mese | X | Y | Dx | Dy | Dx x Dy | Dx² | Dy² | Y' | Y-Y' | (Y-Y')²
|  |  | °C | kW | [8 empty] | X | Y
TRUE | 1 | Mai | 17.5048 | 19.9675 | -3.5555 | 3.4503 | -12.2675 | 12.6415 | 11.9045 | 17.1613 | 2.8062 | 7.8747 | 17.5048 | 19.9675
TRUE | 2 | Juin | 22.3167 | 17.5197 | 1.2563 | 1.0025 | 1.2594 | 1.5784 | 1.005 | 16.2896 | 1.2301 | 1.5131 | 22.3167 | 17.5197
TRUE | 3 | Juillet | 22.5032 | 17.2056 | 1.4429 | 0.68841 | 0.9933 | 2.0819 | 0.47391 | 16.2558 | 0.9498 | 0.90212 | 22.5032 | 17.2056
TRUE | 4 | Août | 21.6726 | 17.2188 | 0.61225 | 0.70162 | 0.42957 | 0.37485 | 0.49228 | 16.4063 | 0.81254 | 0.66022 | 21.6726 | 17.2188
TRUE | 5 | Septembre | 18.5383 | 18.5985 | -2.522 | 2.0812 | -5.2489 | 6.3605 | 4.3316 | 16.9741 | 1.6244 | 2.6385 | 18.5383 | 18.5985
TRUE | 13 | Mai | 18.3806 | 16.8224 | -2.6797 | 0.30518 | -0.81779 | 7.1807 | 0.093135 | 17.0027 | -0.18027 | 0.032497 | 18.3806 | 16.8224
TRUE | 14 | Juin | 22.4233 | 14.7204 | 1.363 | -1.7968 | -2.4491 | 1.8578 | 3.2287 | 16.2703 | -1.5499 | 2.4023 | 22.4233 | 14.7204
TRUE | 15 | Juillet | 26.4532 | 12.9901 | 5.3929 | -3.5271 | -19.0213 | 29.0833 | 12.4404 | 15.5402 | -2.5501 | 6.5031 | 26.4532 | 12.9901
TRUE | 16 | Août | 24.4113 | 19.5843 | 3.351 | 3.0671 | 10.2776 | 11.2289 | 9.4069 | 15.9101 | 3.6741 | 13.4992 | 24.4113 | 19.5843
TRUE | 25 | Mai | 16.4645 | 14.4173 | -4.5958 | -2.0999 | 9.6508 | 21.1215 | 4.4096 | 17.3498 | -2.9325 | 8.5994 | 16.4645 | 14.4173
TRUE | 26 | Juin | 20.995 | 12.6448 | -0.065332 | -3.8724 | 0.253 | 0.0042683 | 14.9958 | 16.529 | -3.8843 | 15.0876 | 20.995 | 12.6448
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
Numero dati |  | 11
Somma |  |  |  |  | 1.0658e-14 | 3.5527e-14 | -16.9409 | 93.5137 | 62.7818 |  | 3.0198e-14 | 59.7128
Media |  |  | 21.0603 | 16.5172 | [5 empty] | 16.5172 |  | 5.4284
Coefficienti della retta di regressione |  |  |  | Y = a X + b
a | kW/°C | -0.18116
b | kW | 20.3325
Coefficienti di correlazione
R |  | -0.2211
R² |  | 0.048883
Rumore | [7 empty] | Livello di confidenza |  |  | 90%
Varianza |  |  |  |  | σ² | 5.4284 |  | Statistica T |  |  | 1.8125
Deviazione standard |  |  |  |  | σ | 2.3299 |  | Errore medio |  | kWh | 1.2732
Coefficiente di variazione CVRMSE |  |  |  |  | σ/Ym | 14.11% |  |  |  | % | 7.709%
Equazioni utilizzate
Testi per il grafico
Potenza [kW]
Temperatura esterna [°C]
Résidui in funzione di X
𝑎=(∑24_(𝑗=1)^𝑁▒[(𝑥_𝑖−𝑥_𝑚 )∙(𝑦_𝑖−𝑦_𝑚 )] )/(∑_(𝑗=1)^𝑁▒(𝑥_𝑖−𝑥_𝑚 )^2 )
𝑏=𝑦_𝑚−𝑎∙𝑥_𝑚
𝑅=(∑24_(𝑗=1)^𝑁▒[(𝑥_𝑖−𝑥_𝑚 )∙(𝑦_𝑖−𝑦_𝑚 )] )/√(∑_(𝑗=1)^𝑁▒(𝑥_𝑖−𝑥_𝑚 )^2 ∙∑_(𝑗=1)^𝑁▒(𝑦_𝑖−𝑦_𝑚 )^2 )

## Firma_OSS
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Colonne ausiliarie per grafico
| Esiste | Indice | Mese | X | Y
|  |  |  | °C | kW | X | Y
| TRUE | 6 | Octobre | 15.8258 | 31.3851 | 15.8258 | 31.3851
| TRUE | 12 | Avril | 12.9883 | 42.0855 | 12.9883 | 42.0855
| TRUE | 18 | Octobre | 13.9613 | 22.4387 | 13.9613 | 22.4387
| TRUE | 24 | Avril | 13.885 | 28.8399 | 13.885 | 28.8399
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
Testi per il grafico | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
Firma energetica su 24 ore | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
Temperatura esterna [°C] | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
Potenza media della caldaia | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
Estate | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
Inverno | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
Mezza stagione | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
| FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A

## Rendicontazione
Scelta del modello della situazione ante intervento
|  |  | Proposto | Custom | Scelta | Utilizzato
Riscaldamento, H |  | Intercetta | 125.0718 | 120 | Proposto | 125.0718
|  | Pendenza | -5.1059 | -6 |  | -5.1059
Non riscaldamento, NH |  | Intercetta | 20.3325 | 14.2327 | Proposto | 20.3325
|  | Pendenza | -0.18116 | -0.12681 |  | -0.18116
Intermedio, HNH |  | Intercetta | 72.7021 | 50.8915 | Proposto | 72.7021
|  | Pendenza | -2.6436 | -1.8505 |  | -2.6436
Consumi durante il periodo di rendicontazione
Totali da: | 2018-06-30 | a | 2019-06-30 | [5 empty] | Se non avessi fatto nulla…
Mese |  |  | Consumo | Costo | Consumo | Temperatura | Potenza | Tipo | Modello aggiustato |  |  |  |  | Consumi evitati |  | Compreso nel totale
| Data ini | Data fin | m³ | € | kWh | °C | kW |  | a | b | kW | kWh | kWh | % | € |  | Puntatori | Esiste
Totali del periodo |  |  | 37054.56 | 28033.67 | 357168.9038 | 14.2954 | 41.3774 |  |  |  |  | 433861.8544 | 76692.9506 | 17.68% | 5710.7622
Juin | 2018-05-31 | 2018-06-30 | 1088.34 | 782.49 | 10490.5093 | 23.1667 | 14.5702 | NH | 20.3325 | -0.18116 | 16.1356 | 11617.6497 | 1127.1404 | 9.702% | 84.0737 | FALSE | 50 | TRUE
Juillet | 2018-06-30 | 2018-07-31 | 1047.54 | 817.19 | 10097.2381 | 24.8484 | 13.5716 | NH | 20.3325 | -0.18116 | 15.831 | 11778.2384 | 1681.0004 | 14.27% | 136.0468 | TRUE | 51 | TRUE
Août | 2018-07-31 | 2018-08-31 | 1047.54 | 817.19 | 10097.2381 | 25.2194 | 13.5716 | NH | 20.3325 | -0.18116 | 15.7638 | 11728.2385 | 1631.0005 | 13.91% | 132.0002 | TRUE | 52 | TRUE
Septembre | 2018-08-31 | 2018-09-30 | 1182.18 | 907.07 | 11395.033 | 20.8167 | 15.8264 | NH | 20.3325 | -0.18116 | 16.5613 | 11924.1709 | 529.1379 | 4.438% | 42.1206 | TRUE | 53 | TRUE
Octobre | 2018-09-30 | 2018-10-31 | 1678.92 | 1350.72 | 16183.1099 | 15.7629 | 21.7515 | HNH | 72.7021 | -2.6436 | 31.032 | 23087.8353 | 6904.7254 | 29.91% | 576.3015 | TRUE | 54 | TRUE
Novembre | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 3754.62 | 3964.45 | 36190.7822 | 11.1083 | 50.265 | H | 125.0718 | -5.1059 | 68.3532 | 49214.2915 | 13023.5093 | 26.46% | 1426.6354 | TRUE | 55 | TRUE
Décembre | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 6406.62 | 5026.78 | 61753.4102 | 4.0242 | 83.0019 | H | 125.0718 | -5.1059 | 104.5244 | 77766.1786 | 16012.7684 | 20.59% | 1303.4529 | TRUE | 56 | TRUE
Janvier | 2018-12-31 | 2019-01-31 | 6894.18 | 5554.65 | 66453.001 | 2.5371 | 89.3185 | H | 125.0718 | -5.1059 | 112.1175 | 83415.3997 | 16962.3987 | 20.33% | 1417.847 | TRUE | 57 | TRUE
Février | 2019-01-31 | 2019-02-28 | 5095.92 | 4085.76 | 49119.5729 | 6.025 | 73.0946 | H | 125.0718 | -5.1059 | 94.3084 | 63375.2579 | 14255.685 | 22.49% | 1185.7861 | TRUE | 58 | TRUE
Mars | 2019-02-28 | 2019-03-19 | 2487.78 | 0 | 23979.7114 | 8.8184 | 52.5871 | H | 125.0718 | -5.1059 | 80.0454 | 36500.6824 | 12520.971 | 34.3% | 0 | TRUE | 59 | TRUE
Avril | 2019-03-19 | 2019-04-30 | 4000.44 | 2971.79 | 38560.2412 | 12.2643 | 38.2542 | HNH | 72.7021 | -2.6436 | 40.2808 | 40603.0664 | 2042.8252 | 5.031% | 157.438 | TRUE | 60 | TRUE
Mai | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 2357.22 | 1712.54 | 22721.2436 | 14.9823 | 30.5393 | NH | 20.3325 | -0.18116 | 17.6183 | 13108.0186 | -9613.2249 | -73.34% | -724.5656 | TRUE | 61 | TRUE
Juin | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 1101.6 | 825.53 | 10618.3224 | 25.1383 | 14.7477 | NH | 20.3325 | -0.18116 | 15.7784 | 11360.4762 | 742.1538 | 6.533% | 57.6993 | TRUE | 62 | TRUE
Juillet | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 976.14 | 684.3 | 9409.0135 | 25.1177 | 12.6465 | NH | 20.3325 | -0.18116 | 15.7822 | 11741.9341 | 2332.9207 | 19.87% | 169.669 | FALSE | 63 | TRUE
Août | 2019-07-31 | 2019-08-31 | 952.68 | 724.23 | 9182.8825 | 24.7839 | 12.3426 | NH | 20.3325 | -0.18116 | 15.8427 | 11786.9341 | 2604.0515 | 22.09% | 205.3748 | FALSE | 64 | TRUE
Septembre | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 1018.98 | 750.75 | 9821.9482 | 18.9383 | 13.6416 | NH | 20.3325 | -0.18116 | 16.9016 | 12169.1704 | 2347.2222 | 19.29% | 179.4122 | FALSE | 65 | TRUE
Octobre | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 1514.7 | 1078.11 | 14600.1933 | 14.7968 | 19.6239 | HNH | 72.7021 | -2.6436 | 33.5861 | 24988.0217 | 10387.8284 | 41.57% | 767.0598 | FALSE | 66 | TRUE
Novembre | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 4186.08 | 2973.12 | 40349.6251 | 10.6533 | 56.0411 | H | 125.0718 | -5.1059 | 70.6764 | 50887.0001 | 10537.375 | 20.71% | 776.4355 | FALSE | 67 | TRUE
Décembre | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 5986.38 | 4227.77 | 57702.7168 | 6.2726 | 77.5574 | H | 125.0718 | -5.1059 | 93.0443 | 69224.9484 | 11522.2316 | 16.64% | 844.2123 | FALSE | 68 | TRUE
Janvier | 2019-12-31 | 2020-04-30 | 9629.82 | 6820 | 92821.835 | 8.6595 | 31.9634 | HNH | 72.7021 | -2.6436 | 49.8103 | 144648.9758 | 51827.1408 | 35.83% | 3807.9521 | FALSE | 69 | TRUE
Mai | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 1406.58 | 1010.84 | 13558.0246 | 17.9645 | 18.2232 | NH | 20.3325 | -0.18116 | 17.078 | 12706.0628 | -851.9618 | -6.705% | -63.5194 | FALSE | 70 | TRUE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE
[16 empty] | FALSE | - | FALSE

## Rend_H
PERIODO DI RENDICONTAZIONE | [12 empty] | Colonne ausiliarie per grafico
Interpolazione dati H
[5 empty] | X-Xm | Y-Ym |  |  |  |  | Residui | Residui²
Esiste | Indice | Mese | X | Y | Dx | Dy | Dx x Dy | Dx² | Dy² | Y' | Y-Y' | (Y-Y')²
|  |  | °C | kW | [8 empty] | X | Y
TRUE | 55 | Novembre | 11.1083 | 50.265 | 4.0456 | -18.573 | -75.1393 | 16.3671 | 344.9555 | 50.0143 | 0.25063 | 0.062818 | 11.1083 | 50.265
TRUE | 56 | Décembre | 4.0242 | 83.0019 | -3.0385 | 14.1639 | -43.0373 | 9.2326 | 200.6173 | 82.9757 | 0.026244 | 0.00068876 | 4.0242 | 83.0019
TRUE | 57 | Janvier | 2.5371 | 89.3185 | -4.5256 | 20.4806 | -92.6872 | 20.4812 | 419.4548 | 89.8949 | -0.57631 | 0.33214 | 2.5371 | 89.3185
TRUE | 58 | Février | 6.025 | 73.0946 | -1.0377 | 4.2566 | -4.4172 | 1.0768 | 18.1191 | 73.6662 | -0.57163 | 0.32676 | 6.025 | 73.0946
TRUE | 59 | Mars | 8.8184 | 52.5871 | 1.7557 | -16.2509 | -28.5319 | 3.0825 | 264.0907 | 60.6689 | -8.0818 | 65.316 | 8.8184 | 52.5871
TRUE | 67 | Novembre | 10.6533 | 56.0411 | 3.5906 | -12.7968 | -45.9485 | 12.8926 | 163.7583 | 52.1314 | 3.9098 | 15.2863 | 10.6533 | 56.0411
TRUE | 68 | Décembre | 6.2726 | 77.5574 | -0.79013 | 8.7195 | -6.8895 | 0.6243 | 76.029 | 72.5143 | 5.0431 | 25.4332 | 6.2726 | 77.5574
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
Numero dati |  | 7
Somma |  |  |  |  | -2.6645e-15 | -2.8422e-14 | -296.6509 | 63.7571 | 1487.0246 |  | -4.2633e-14 | 106.7578
Media |  |  | 7.0627 | 68.838 | [5 empty] | 68.838 |  | 15.2511
Coefficienti della retta di regressione |  |  |  | Y = a X + b
a | kW/°C | -4.6528
b | kW | 101.6995
Coefficienti di correlazione
R |  | -0.96344
R² |  | 0.92821
Rumore | [7 empty] | Livello di confidenza |  |  | 90%
Varianza |  |  |  |  | σ² | 15.2511 |  | Statistica T |  |  | 1.9432
Deviazione standard |  |  |  |  | σ | 3.9053 |  | Errore medio |  | kWh | 2.8682
Coefficiente di variazione CVRMSE |  |  |  |  | σ/Ym | 5.673% |  |  |  | % | 4.167%
Equazioni utilizzate
Testi per il grafico
Potenza [kW]
Temperatura esterna [°C]
Résidui in funzione di X
𝑎=(∑24_(𝑗=1)^𝑁▒[(𝑥_𝑖−𝑥_𝑚 )∙(𝑦_𝑖−𝑦_𝑚 )] )/(∑_(𝑗=1)^𝑁▒(𝑥_𝑖−𝑥_𝑚 )^2 )
𝑏=𝑦_𝑚−𝑎∙𝑥_𝑚
𝑅=(∑24_(𝑗=1)^𝑁▒[(𝑥_𝑖−𝑥_𝑚 )∙(𝑦_𝑖−𝑦_𝑚 )] )/√(∑_(𝑗=1)^𝑁▒(𝑥_𝑖−𝑥_𝑚 )^2 ∙∑_(𝑗=1)^𝑁▒(𝑦_𝑖−𝑦_𝑚 )^2 )

## Rend_NH
PERIODO DI RENDICONTAZIONE | [12 empty] | Colonne ausiliarie per grafico
Interpolazione dati H
[5 empty] | X-Xm | Y-Ym |  |  |  |  | Residui | Residui²
Esiste | Indice | Mese | X | Y | Dx | Dy | Dx x Dy | Dx² | Dy² | Y' | Y-Y' | (Y-Y')²
|  |  | °C | kW | [8 empty] | X | Y
TRUE | 50 | Juin | 23.1667 | 14.5702 | 1.0691 | -1.3979 | -1.4944 | 1.1429 | 1.9541 | 14.7157 | -0.1456 | 0.021199 | 23.1667 | 14.5702
TRUE | 51 | Juillet | 24.8484 | 13.5716 | 2.7508 | -2.3965 | -6.5922 | 7.5668 | 5.7432 | 12.7458 | 0.8258 | 0.68194 | 24.8484 | 13.5716
TRUE | 52 | Août | 25.2194 | 13.5716 | 3.1217 | -2.3965 | -7.4812 | 9.7453 | 5.7432 | 12.3112 | 1.2604 | 1.5885 | 25.2194 | 13.5716
TRUE | 53 | Septembre | 20.8167 | 15.8264 | -1.2809 | -0.14162 | 0.18141 | 1.6408 | 0.020056 | 17.4686 | -1.6421 | 2.6966 | 20.8167 | 15.8264
TRUE | 61 | Mai | 14.9823 | 30.5393 | -7.1154 | 14.5713 | -103.6796 | 50.6283 | 212.3214 | 24.3031 | 6.2362 | 38.8907 | 14.9823 | 30.5393
TRUE | 62 | Juin | 25.1383 | 14.7477 | 3.0407 | -1.2204 | -3.7108 | 9.246 | 1.4893 | 12.4061 | 2.3416 | 5.4829 | 25.1383 | 14.7477
TRUE | 63 | Juillet | 25.1177 | 12.6465 | 3.0201 | -3.3215 | -10.0314 | 9.1212 | 11.0326 | 12.4302 | 0.21629 | 0.04678 | 25.1177 | 12.6465
TRUE | 64 | Août | 24.7839 | 12.3426 | 2.6863 | -3.6255 | -9.7389 | 7.216 | 13.144 | 12.8213 | -0.47875 | 0.2292 | 24.7839 | 12.3426
TRUE | 65 | Septembre | 18.9383 | 13.6416 | -3.1593 | -2.3265 | 7.3499 | 9.981 | 5.4124 | 19.6689 | -6.0273 | 36.3281 | 18.9383 | 13.6416
TRUE | 70 | Mai | 17.9645 | 18.2232 | -4.1331 | 2.2551 | -9.3205 | 17.0825 | 5.0855 | 20.8096 | -2.5865 | 6.6898 | 17.9645 | 18.2232
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
FALSE | - | [11 empty] | #N/A | #N/A
Numero dati |  | 10
Somma |  |  |  |  | -8.8818e-15 | -7.1054e-15 | -144.518 | 123.3707 | 261.9458 |  | -1.7764e-14 | 92.6556
Media |  |  | 22.0976 | 15.9681 | [5 empty] | 15.9681 |  | 9.2656
Coefficienti della retta di regressione |  |  |  | Y = a X + b
a | kW/°C | -1.1714
b | kW | 41.8535
Coefficienti di correlazione
R |  | -0.80392
R² |  | 0.64628
Rumore | [7 empty] | Livello di confidenza |  |  | 90%
Varianza |  |  |  |  | σ² | 9.2656 |  | Statistica T |  |  | 1.8331
Deviazione standard |  |  |  |  | σ | 3.0439 |  | Errore medio |  | kWh | 1.7645
Coefficiente di variazione CVRMSE |  |  |  |  | σ/Ym | 19.06% |  |  |  | % | 11.05%
Equazioni utilizzate
Testi per il grafico
Potenza [kW]
Temperatura esterna [°C]
Résidui in funzione di X
𝑎=(∑24_(𝑗=1)^𝑁▒[(𝑥_𝑖−𝑥_𝑚 )∙(𝑦_𝑖−𝑦_𝑚 )] )/(∑_(𝑗=1)^𝑁▒(𝑥_𝑖−𝑥_𝑚 )^2 )
𝑏=𝑦_𝑚−𝑎∙𝑥_𝑚
𝑅=(∑24_(𝑗=1)^𝑁▒[(𝑥_𝑖−𝑥_𝑚 )∙(𝑦_𝑖−𝑦_𝑚 )] )/√(∑_(𝑗=1)^𝑁▒(𝑥_𝑖−𝑥_𝑚 )^2 ∙∑_(𝑗=1)^𝑁▒(𝑦_𝑖−𝑦_𝑚 )^2 )

## Firma_Rend
PERIODO DI RENDICONTAZIONE
Colonne ausiliarie per grafico
|  |  |  | Esiste | Indice | Mese | X | Y
[7 empty] | °C | kW | X | Y
|  |  |  | TRUE | 54 | Octobre | 15.7629 | 21.7515 | 15.7629 | 21.7515
|  |  |  | TRUE | 60 | Avril | 12.2643 | 38.2542 | 12.2643 | 38.2542
|  |  |  | TRUE | 66 | Octobre | 14.7968 | 19.6239 | 14.7968 | 19.6239
|  |  |  | TRUE | 69 | Janvier | 8.6595 | 31.9634 | 8.6595 | 31.9634
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
Aumento dell'efficienza in regime invernale |  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
Pendenza pre-intervento |  | kW/°C | -5.1059 | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
Pendenza post intervento |  | kW/°C | -4.6528 | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
Differenza |  | kW/°C | 0.45312 | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  | % | -8.874% | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
Obbiettivo di risparmio energetico |  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
Invernale | % | 30 |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
Estivo | % | 30 |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | FALSE | - |  |  |  | #N/A | #N/A
Confronti firme energetiche
[5 empty] | Pre | Post | Obiettivo
|  |  |  | -5 | 150.6015 | 124.9637 | 105.421
|  |  |  | 15 | 48.4825 | 31.9071 | 33.9378
|  |  |  | 15 | 17.6151 | 24.2823 | 12.3306
|  |  |  | 25 | 15.8035 | 12.5682 | 11.0624
Testi per il grafico
Potenza della caldaia [kW]
Temperatura esterna [°C]
Estate
Inverno
Mezza stagione
Firma energetica periodo rendicontazione
Firme energetiche, prima e dopo
Inverno - Prima
Inverno - Dopo
Estate - Prima
Estate - Dopo
Mezza stagione
Firma H Prima
Firma NH Prima
Obbiettivo H
Obbiettivo NH
Firma H Dopo
Firma NH Dopo
Estate
Inverno
Confronto firme energetiche su 24 ore

## Language
Italiano
1 | Italiano | Français | EN | Other ? | Last
AVVERTENZA IMPORTANTE QUESTO FOGLIO DI CALCOLO VIENE RESO DISPONIBILE COSI COM'E', A PURO SCOPO DIDATTICO, SENZA ALCUNA GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO NE' DI CORRETTEZZA DEI RISULTATI FORNITI. | AVVERTENZA IMPORTANTE QUESTO FOGLIO DI CALCOLO VIENE RESO DISPONIBILE COSI COM'E', A PURO SCOPO DIDATTICO, SENZA ALCUNA GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO NE' DI CORRETTEZZA DEI RISULTATI FORNITI. | BIEN NOTER! CE FICHIER DE CALCUL EST MIS À DISPOSITION TEL QUEL, À DES FINS PUREMENT DIDACTIQUES, SANS AUCUNE GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT NI D'EXACTITUDE DES RÉSULTATS FOURNIS | “IMPORTANT WARNING: THIS CALCULATION SHEET IS PROVIDED AS IS, FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY, WITHOUT ANY GUARANTEE OF PROPER FUNCTIONING OR ACCURACY OF THE RESULTS PROVIDED.
QUESTO FOGLIO DI LAVORO EFFETTUA LA VERIFICA DELLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI CON IL METODO DELLA FIRMA ENERGETICA | QUESTO FOGLIO DI LAVORO EFFETTUA LA VERIFICA DELLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI CON IL METODO DELLA FIRMA ENERGETICA | CETTE FEUILLE DE CALCUL VÉRIFIE LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE À L'AIDE DE LA MÉTHODE DE LA SIGNATURE ÉNERGÉTIQUE. | ” THIS WORKSHEET CHECKS FOR REDUCTIONS IN ENERGY CONSUMPTION USING THE ENERGY SIGNATURE METHOD
Convenzioni utilizzate nel foglio | Convenzioni utilizzate nel foglio | Conventions utilisées dans cette feuille de calcul | Conventions used in the worksheet
Dati da immettere manualmente | Dati da immettere manualmente | Données à saisir | Data to be entered manually
Dati calcolati | Dati calcolati | Données calculées | Calculated data
0
0
NOTA: I fogli sono protetti senza password per evitare di danneggiare la sequenza dei calcoli | NOTA: I fogli sono protetti senza password per evitare di danneggiare la sequenza dei calcoli | REMARQUE : les feuilles sont protégées sans mot de passe afin d'éviter d'endommager la séquence des calculs. | NOTE: The worksheets are password-protected to prevent damage to the sequence of calculations
0
Clima | Clima | Clima | Climate
Inserire in questo foglio i dati di temperatura media giornaliera sulle 24 ore. Questi dati saranno utilizzati per calcolare la temperatura esterna in ciacun periodo di misura dei consumi. | Inserire in questo foglio i dati di temperatura media giornaliera sulle 24 ore. Questi dati saranno utilizzati per calcolare la temperatura esterna in ciacun periodo di misura dei consumi. | Inscrivez sur cette feuille les données relatives à la température moyenne journalière sur 24 heures. Ces données seront utilisées pour calculer la température extérieure à chaque période de mesure de la consommation. | Enter the average daily temperature over 24 hours in this sheet. This data will be used to calculate the outdoor temperature in each consumption measurement period.
Il grafico a lato consente di visualizzare i dati inseriti | Il grafico a lato consente di visualizzare i dati inseriti | Le graphique ci-contre permet de visualiser les données saisies. | The graph on the side allows you to view the data entered.
Fatture gas input | Fatture gas input | Fatture gas input | Gas bills input
Inserire in questo foglio i dati di consumo (letture contatore) relativi sia al periodo di osservazione che di rendicontazione | Inserire in questo foglio i dati di consumo (letture contatore) relativi sia al periodo di osservazione che di rendicontazione | Indiquez sur cette feuille les données de consommation (relevés du compteur) relatives à la période d'observation et à la période de suivi | Enter the consumption data (meter readings) for both the observation and reporting periods in this sheet.
Nella parte alta del foglio vanno inseriti alcuni dati ausiliari: | Nella parte alta del foglio vanno inseriti alcuni dati ausiliari: | Dans la partie supérieure de la feuille, indiquez les données complémentaires suivantes: | Some auxiliary data must be entered at the top of the sheet:
Il potere calorifico del gas naturale | Il potere calorifico del gas naturale | Le pouvoir calorifique du gaz naturel | The calorific value of natural gas
Il fattore di normalizzazione, che permette di effettuare la conversione della lettura dai m³ effettivi ai m³ standard. Esempi di fattore di normalizzazione | Il fattore di normalizzazione, che permette di effettuare la conversione della lettura dai m³ effettivi ai m³ standard. Esempi di fattore di normalizzazione | Le facteur de normalisation, qui permet de convertir les relevés en m³ effectifs en m³ standard. Exemples de facteurs de normalisation | The normalisation factor, which allows the reading to be converted from actual m³ to standard m³. Examples of normalisation factors
1,00 se la misura è fornita direttamente in Sm³ | 1,00 se la misura è fornita direttamente in Sm³ | 1,00 si la mesure est fournie directement en Sm³ | 1.00 if the measurement is provided directly in Sm³
1,02 se la misura è ua lettura di un contatore volumetrico dove la pressione sia di 20 mbar | 1,02 se la misura è ua lettura di un contatore volumetrico dove la pressione sia di 20 mbar | 1,02 si la mesure est une lecture d'un compteur volumétrique où la pression est de 20 mbar | 1.02 if the measurement is a reading from a volumetric meter where the pressure is 20 mbar
1,2 se la misura è ua lettura di un contatore volumetrico dove la pressione sia di 200 mbar | 1,2 se la misura è ua lettura di un contatore volumetrico dove la pressione sia di 200 mbar | 1,2 si la mesure est une lecture d'un compteur volumétrique où la pression est de 200 mbar | 1.2 if the measurement is a reading from a volumetric meter where the pressure is 200 mbar
Le date di inizio e fine intervento, per qualificare ciascuna misura come relativa al periodo di osservazione oppure di rendicontazione | Le date di inizio e fine intervento, per qualificare ciascuna misura come relativa al periodo di osservazione oppure di rendicontazione | Les dates de début et de fin des travaux, afin de qualifier chaque mesure comme relative à la période d'observation ou de suivi | The start and end dates of the intervention, to qualify each measurement as relating to the observation or reporting period
Mese e giorno di inizio e fine della stagione di riscaldamento, per permettere di classificare gli intervalli di misura come | Mese e giorno di inizio e fine della stagione di riscaldamento, per permettere di classificare gli intervalli di misura come | Mois et jour de début et de fin de la saison de chauffage, afin de classer les intervalles de mesure comme | The month and day of the start and end of the heating season, to allow the measurement intervals to be classified as
H, se il riscaldamento è sempre acceso nel periodo | H, se il riscaldamento è sempre acceso nel periodo | H, si le chauffage est toujours allumé pendant la période | H, if the heating is always on during the period
NH, se il riscaldamento non è mai acceso nel periodo | NH, se il riscaldamento non è mai acceso nel periodo | NH, si le chauffage n'est jamais allumé pendant la période | NH, if the heating is never on during the period
HNH, se il riscaldamento è acceso solo in parte del periodo | HNH, se il riscaldamento è acceso solo in parte del periodo | HNH, si le chauffage n'est allumé qu'une partie de la période | HNH, if the heating is only on for part of the period
Ciò consente di separare i periodi nell'analisi e nella rendicontazione | Ciò consente di separare i periodi nell'analisi e nella rendicontazione | Cela permet de séparer les périodes dans l'analyse et le suivi | This allows the periods to be separated in the analysis and reporting
Oss_H | Oss_H | Oss_H | Oss_H
In questo foglio viene effettuato il calcolo e validazione della regressione lineare relativa al periodo osservazione, in presenza di riscaldamento (periodi H) | In questo foglio viene effettuato il calcolo e validazione della regressione lineare relativa al periodo osservazione, in presenza di riscaldamento (periodi H) | Cette feuille permet de calculer et de valider la régression linéaire relative à la période d'observation, en présence de réchauffement (périodes H). | This sheet is used to calculate and validate the linear regression for the observation period, when heating is present (H periods)
In questo foglio non è necessario alcun input | In questo foglio non è necessario alcun input | Aucune donnée n'est à saisir dans cette feuille. | No input is required in this sheet.
Oss_NH | Oss_NH | Oss_NH | Oss_NH
In questo foglio viene effettuato il calcolo e validazione della regressione lineare relativa al periodo osservazione, in assenza di riscaldamento (periodi NH) | In questo foglio viene effettuato il calcolo e validazione della regressione lineare relativa al periodo osservazione, in assenza di riscaldamento (periodi NH) | In questo foglio viene effettuato il calcolo e validazione della regressione lineare relativa al periodo osservazione, in assenza di riscaldamento (periodi NH) | This sheet is used to calculate and validate the linear regression for the observation period in the absence of heating (NH periods).
In questo foglio non è necessario alcun input | In questo foglio non è necessario alcun input | In questo foglio non è necessario alcun input | No input is required in this sheet.
Firma_OSS | Firma_OSS | Firma_OSS | Firma_OSS
In questo foglio viene presentata la firma energetica risultante del periodo di osservazione | In questo foglio viene presentata la firma energetica risultante del periodo di osservazione | Cette feuille permet de calculer et de valider la régression linéaire relative à la période d'observation, en l'absence de réchauffement (périodes NH). | This sheet shows the energy signature for the observation period.
In questo foglio non è necessario alcun input | In questo foglio non è necessario alcun input | Aucune donnée n'est à saisir dans cette feuille. | No input is required in this sheet.
Rendicontazione | Rendicontazione | Rendicontazione | Report
In questo foglio si effettua il caclolo dell'energia evitata | In questo foglio si effettua il caclolo dell'energia evitata | Cette feuille sert à calculer l'énergie évitée. | This sheet is used to calculate the energy avoided
Nella parte alta del foglio vanno inseriti alcuni dati ausiliari: | Nella parte alta del foglio vanno inseriti alcuni dati ausiliari: | Dans la partie supérieure de la feuille, il faut saisir certaines données auxiliaires : | Some auxiliary data must be entered at the top of the sheet:
Eventuali valori di intercetta e pendenza dei rami del modello di consumo dell'edificio. Possono essere accettati i valori proposti calcolati nei fogli OSS_H ed OSS_NH oppure possono essere inseriti e selezionati parametri diversi. I valori proposti di pendenza ed intercetta per i periodi intermedi sono la media dei valori per i periodi H ed NH. | Eventuali valori di intercetta e pendenza dei rami del modello di consumo dell'edificio. Possono essere accettati i valori proposti calcolati nei fogli OSS_H ed OSS_NH oppure possono essere inseriti e selezionati parametri diversi. I valori proposti di pendenza ed intercetta per i periodi intermedi sono la media dei valori per i periodi H ed NH. | Valeurs éventuelles de base et pente des rames du modèle de consommation du bâtiment calculé par d'autre moyens. | Any intercept and slope values for the branches of the building consumption model. The values calculated in the OSS_H and OSS_NH sheets can be accepted, or different parameters can be entered and selected.
L'intervallo sul quale si vogliono stimare i valori totali di energia evitata. I valori al di fuori dell'intervallo selezionato sul quale vengono calcolati totali e medie, vengono evidenziati dal fondo grigio. | L'intervallo sul quale si vogliono stimare i valori totali di energia evitata. I valori al di fuori dell'intervallo selezionato sul quale vengono calcolati totali e medie, vengono evidenziati dal fondo grigio. | Les valeurs proposées calculées dans les feuilles OSS_H et OSS_NH peuvent être acceptées ou d'autres paramètres peuvent être saisis et sélectionnés. | The proposed slope and intercept values for the intermediate periods are the average of the values for the H and NH periods.“ ”The interval over which the total avoided energy values are to be estimated. Values outside the selected interval over which totals and averages are calculated are highlighted in gray.
Rend_H | Rend_H | Rend_H | Rend_H
In questo foglio viene effettuato il calcolo e validazione della regressione lineare relativa al periodo rendicontazione, in presenza di riscaldamento (periodi H) | In questo foglio viene effettuato il calcolo e validazione della regressione lineare relativa al periodo rendicontazione, in presenza di riscaldamento (periodi H) | Cette feuille permet de calculer et de valider la régression linéaire relative à la période de reporting, en présence de chauffage (périodes H). | This sheet calculates and validates the linear regression for the reporting period, in the presence of heating (H periods).
In questo foglio non è necessario alcun input | In questo foglio non è necessario alcun input | Aucune donnée n'est à saisir dans cette feuille. | No input is required in this sheet.
Rend_NH | Rend_NH | Rend_NH | Rend_NH
In questo foglio viene effettuato il calcolo e v alidazione della regressione lineare relativa al periodo rendicontazione, in assenza di riscaldamento (periodi NH) | In questo foglio viene effettuato il calcolo e v alidazione della regressione lineare relativa al periodo rendicontazione, in assenza di riscaldamento (periodi NH) | Cette feuille permet de calculer et de valider la régression linéaire relative à la période de reporting, en l'absence de chauffage (périodes NH). | This sheet calculates and validates the linear regression for the reporting period, in the absence of heating. (NH periods)
In questo foglio non è necessario alcun input | In questo foglio non è necessario alcun input | Aucune donnée n'est à saisir dans cette feuille. | No input is required in this sheet
Firma_Rend | Firma_Rend | Firma_Rend | Firma_Rend
In questo foglio viene presentata la firma energetica risultante del periodo di rendicontazione | In questo foglio viene presentata la firma energetica risultante del periodo di rendicontazione | Ce document présente la signature énergétique obtenue pour la période de référence. | This sheet shows the energy signature for the reporting period
Inoltre vengono proposit alcuni confronti fra: | Inoltre vengono proposit alcuni confronti fra: | Il propose également quelques comparaisons entre : | It also provides some comparisons between:
firma energica obiettivo (inserire la percentuale di riduzione consumi attesa) e dati di consumo post-intervento | firma energica obiettivo (inserire la percentuale di riduzione consumi attesa) e dati di consumo post-intervento | la signature énergétique cible (insérer le pourcentage de réduction de la consommation attendu) et les données de consommation après l'intervention | target energy signature (enter the expected percentage reduction in consumption) and post-intervention consumption data
Firma energetica prima e dopo l'intervento e firma obbiettivo | Firma energetica prima e dopo l'intervento e firma obbiettivo | la signature énergétique avant et après l'intervention et la signature cible | energy signature before and after the intervention and target signature
Firma energetica e dati di consumo prima e dopo l'intervento | Firma energetica e dati di consumo prima e dopo l'intervento | la signature énergétique et les données de consommation avant et après l'intervention. | energy signature and consumption data before and after the intervention
Inserire in questa colonna le temperature medie giornaliere sulle 24 ore della località ove si trova l'edificio | Inserire in questa colonna le temperature medie giornaliere sulle 24 ore della località ove si trova l'edificio | Indiquez dans cette colonne les températures moyennes journalières sur 24 heures de la localité où se trouve le bâtiment. | Enter in this column the average daily temperatures over 24 hours for the location where the building is located
Stazione meteo dati precaricati | Stazione meteo dati precaricati | Données préchargées de la station météo | Preloaded weather station data
Data | Data | Date | Date
(gg/mm/aa) | (gg/mm/aa) | (jj/mm/aa) | (dd/mm/yy)
Temp aria | Temp aria | Temp, air | Average air temperature
media | media | moyenne | Average
Temperature medie giornaliere | Temperature medie giornaliere | Températures moyennes journalières | daily temperatures
Altri link a dati climatici | Altri link a dati climatici | Autres liens pour les données climatiques | Other links to climate data
Fatture del gas | Fatture del gas | Factures de gaz | Gas bills
Potere calorifico del gas | Potere calorifico del gas | Pouvoir calorifique du gaz | Calorific value of gas
Fattore di normalizzazione | Fattore di normalizzazione | Facteur de normalisation | Normalization factor
Inizio intervento | Inizio intervento | Début des travaux | Start of intervention
Fine intervento | Fine intervento | Fin des travaux | End of intervention
0
Inizio riscaldamento | Inizio riscaldamento | Début du chauffage | Start of heating
Fine riscaldamento | Fine riscaldamento | Fin du chauffage | End of heating
Mese | Mese | Mois | Month
Giorno | Giorno | Jour | Day
Durata H | Durata H | Durée H | Duration H
Durata NH | Durata NH | Durée NH | Duration NH
LETTURE | LETTURE | LECTURES | READINGS
Descrizione | Descrizione | Description | Description
Data lettura iniziale | Data lettura iniziale | Date de lecture initiale | Initial reading date
Lettura iniziale | Lettura iniziale | Lecture initiale | Initial reading
Data lettura finale | Data lettura finale | Date de lecture finale | Final reading date
Lettura finale | Lettura finale | Lecture finale | Final reading
Consumo | Consumo | Conso | Consumption
Costo | Costo | Coût | Cost
Prezzo specifico | Prezzo specifico | Prix | Specific price
Rimuovi da analisi | Rimuovi da analisi | Supprimer de l'analyse | Remove from analysis
Cambio | Cambio | Change | Change
contatore | contatore | compteur | meter
Esiste? | Esiste? | Existe-t-il ? | Does it exist?
Lettura finale | Lettura finale | Relevé final | Final reading
Calcolo della temperature media | Calcolo della temperature media | Calcul de la température moyenne | Calculation of average temperature
Potenza media | Potenza media | Puissance moyenne | Average power
Num giorni | Num giorni | Nombre de jours | Number of days
Somma t giorni intermedi | Somma t giorni intermedi | Somme des jours intermédiaires | Sum of intermediate days
Somma estremi | Somma estremi | Somme des extrêmes | Sum of extremes
Temperatura media | Temperatura media | Température moyenne | Average temperature
Determinazione tipo periodo | Determinazione tipo periodo | Détermination du type de période | Determination of period type
Osservazione rendiconto | Osservazione rendiconto | Remarque sur le relevé | Report observation
Osservazione | Osservazione | Remarque | Observation
Rendicontazione | Rendicontazione | Relevé | Report
Osservazione | Osservazione | Remarque | Observation
Rendicontazione | Rendicontazione | Relevé | Report
Tipo inizio | Tipo inizio | Type début | Start type
Tipo fine | Tipo fine | Type fin | End type
Preliminare | Preliminare | Préliminaire | Preliminary
Effettivo | Effettivo | Effectif | Actual
Osservazione rendicontaz. | Osservazione rendicontaz. | Observation / suivi | Report observation
Identificazione | Identificazione | Identification | Identification
Osservazione | Osservazione | Observation | Observation
Rendicontazione | Rendicontazione | Suivi | Report
Puntatori | Puntatori | Pointeurs | Pointers
0
PERIODO DI OSSERVAZIONE | PERIODO DI OSSERVAZIONE | PÉRIODE D'OBSERVATION | OBSERVATION PERIOD
Interpolazione dati H | Interpolazione dati H | Interpolation données H | Data interpolation H
Esiste | Esiste | Existe | Exists
Indice | Indice | Index | Index
Mese | Mese | Mois | Month
Residui | Residui | Residu | Residues
Residui² | Residui² | Residu² | Residues²
Colonne ausiliarie per grafico | Colonne ausiliarie per grafico | Colonnes auxilaires pour le graphique | Auxiliary columns for graph
Numero dati | Numero dati | Nombre de données | Number of data
Somma | Somma | Somme | Sum
Media | Media | Moyenne | Average
Coefficienti della retta di regressione | Coefficienti della retta di regressione | Coefficients de la droite de régression | Regression line coefficients
Coefficienti di correlazione | Coefficienti di correlazione | Coefficients de corrélation | Correlation coefficients
Rumore | Rumore | Bruit | Noise
Varianza | Varianza | Variance | Variance
Deviazione standard | Deviazione standard | Écart type | Standard deviation
Coefficiente di variazione CVRMSE | Coefficiente di variazione CVRMSE | Coefficient de variation CVRMSE | Coefficient of variation CVRMSE
Potenza [kW] | Potenza [kW] | Puissance [kW] | Power [kW]
Temperatura esterna [°C] | Temperatura esterna [°C] | Température extérieure [°C] | Outdoor temperature [°C]
Résidui in funzione di X | Résidui in funzione di X | Résidus en fonction de X | Residuals as a function of X
Equazioni utilizzate | Equazioni utilizzate | Équations utilisées | Equations used
Testi per il grafico | Testi per il grafico | Textes pour le graphique | Graph text
Interpolazione dati NH | Interpolazione dati NH | Interpolation données NH | NH data interpolation
Firma energetica su 24 ore | Firma energetica su 24 ore | Signature énergétique sur les 24 heures | 24-hour energy signature
Potenza media della caldaia | Potenza media della caldaia | Puissance moyenne de la chaudière | Average boiler power
Estate | Estate | Été | Summer
Inverno | Inverno | Hiver | Winter
Mezza stagione | Mezza stagione | Mi-saison | Mid-season
Scelta del modello della situazione ante intervento | Scelta del modello della situazione ante intervento | Choix du modèle de la situation avant intervention | Choice of model for the situation before intervention
Riscaldamento, H | Riscaldamento, H | Chauffage, H | Heating, H
Intercetta | Intercetta | Interception | Intercept
Pendenza | Pendenza | Pente | Slope
Proposto | Proposto | Proposé | Proposed
Custom | Custom | Special | Custom
Scelta | Scelta | Choisi | Selected
Utilizzato | Utilizzato | Utilisé | Used
Non riscaldamento, NH | Non riscaldamento, NH | Non chauffé, NH | No heating, NH
Intermedio, HNH | Intermedio, HNH | Intermédiaire, HNH | Intermediate, HNH
Consumi durante il periodo di rendicontazione | Consumi durante il periodo di rendicontazione | Consommation pendant la période de suivi | Consumption during the reporting period
Totali da: | Totali da: | Totaux de | Totals from:
a | a | à | to
Mese | Mese | Mois | Month
Consumo | Consumo | Conso | Consumption
Costo | Costo | Cout | Cost
Consumo | Consumo | Conso | Consumption
Temperatura | Temperatura | Température | Temperature
Potenza | Potenza | Puissance | Power
Tipo | Tipo | Type | Type
Data ini | Data ini | Date ini | Start date
Data fin | Data fin | Date fin | End date
Se non avessi fatto nulla… | Se non avessi fatto nulla… | Si je n'avais rien fait … | If you had done nothing...
Modello aggiustato | Modello aggiustato | Modèle ajusté | Adjusted model
Consumi evitati | Consumi evitati | Conso evitée | Consumption avoided
Compreso nel totale | Compreso nel totale | Dans le total | Included in total
Totali del periodo | Totali del periodo | Totaux de la période | Totals for the period
PERIODO DI RENDICONTAZIONE | PERIODO DI RENDICONTAZIONE | PÉRIODE DE SUIVI | REPORTING PERIOD
Potenza della caldaia [kW] | Potenza della caldaia [kW] | Puissance de la chaudière [kW] | Boiler power [kW]
Firma energetica periodo rendicontazione | Firma energetica periodo rendicontazione | Signature énergétique période de suivi | Energy signature for reporting period
0
0
0
0
0
0
Aumento dell'efficienza in regime invernale | Aumento dell'efficienza in regime invernale | Augmentation de l'efficacité en hiver | Increase in efficiency in winter mode
Pendenza pre-intervento | Pendenza pre-intervento | Pente avant intervention | Slope before intervention
Pendenza post intervento | Pendenza post intervento | Pente après intervention | Slope after intervention
Differenza | Differenza | Différence | Difference
Obbiettivo di risparmio energetico | Obbiettivo di risparmio energetico | Objectif d'économie d'énergie | Energy saving target
Invernale | Invernale | Hiver | Winter
Estivo | Estivo | Été | Summer
0
Inverno - Prima | Inverno - Prima | Hiver - Avant | Winter - Before
Inverno - Dopo | Inverno - Dopo | Hiver - Après | Winter - After
Estate - Prima | Estate - Prima | Été - Avant | Summer - Before
Estate - Dopo | Estate - Dopo | Été - Après | Summer - After
Mezza stagione | Mezza stagione | Mi-saison | Mid-season
Firma H Prima | Firma H Prima | Signature H Avant | H signature Before
Firma NH Prima | Firma NH Prima | Signature NH Avant | NH signature Before
Obbiettivo H | Obbiettivo H | Objectif H | H target
Obbiettivo NH | Obbiettivo NH | Objectif NH | NH target
Firma H Dopo | Firma H Dopo | Signature H Après | H signature After
Firma NH Dopo | Firma NH Dopo | Signature NH Après | NH signature After
Estate | Estate | Été | Summer
Inverno | Inverno | Hiver | Winter
Firme energetiche, prima e dopo | Firme energetiche, prima e dopo | Signatures énergétiques - Avant et après | Energy signatures, before and after
Confronto firme energetiche su 24 ore | Confronto firme energetiche su 24 ore | Comparaison des signatures énergétiques | Comparison of energy signatures over 24 hours
Comparison of energy signatures over 24 hours
Periodo di riscaldamento | Periodo di riscaldamento | Période de chauffage | Heating season
Periodo di non riscaldamento | Periodo di non riscaldamento | Période sans chauffage | No heating season
Periodo incerto | Periodo incerto | Période incertaine | Intermediate season
Periodo di osservazione | Periodo di osservazione | Période d'observation | Reference period
Periodo di rendicontazione | Periodo di rendicontazione | Période de suivi | Reporting period
Livello di confidenza | Livello di confidenza | Niveau de confiance | Confidence level
Statistica T | Statistica T | Statistique T | T statistic
Errore medio | Errore medio | Erreur moyenne | Average error